技术参数

一级电源防雷器：

工作温度：-40°C〜50°C；

保护等级IP20；

可视状态指示窗口和远程遥感；

最大持续工作电压(UC) 335V AC；

电压保护水平UP≤1.2KV；

标称放电电流(In) 12. 5KA；

最大放电电流Imax为50KA。

二级电源防雷器：

工作温度：-40°C〜50C；

保护等级IP20；

可视状态指示窗口和远程遥感；

最大持续工作电压(UC) 335V AC；

电压保护水平UP≤1.5KV；

标称放电电流(In)20KA；

最大放电电流Imax为40KA

三级电源防雷器：

工作温度：-40°C-50°C；

保护等级IP20；

可视状态指示窗口和远程遥感；

最大持续工作电压(UC) 264V AC；

电压保护水平UP≤1.35KV；

标称放电电流(In)3KA；

最大放电电流Imax为40Ka。

网络防雷器：

工作温度：-40°C〜50°C；

保护等级IP20；

可视状态指示窗口和远程遥感；

最大持续工作电压(UC) ±5V DC；

电压保护水平UP≤850V；

最大放电电流Imax为10KA；

防雷保护器：

具备8/20 μs波形卸压特性。

极数：1P+N或2P,满足接地形式要求。

SPD 端口： 一端口；

SPD类别：限压型；

额定电压：220V；

最大可持续运行电压：385V；

标称放电电流：In≥20kA；

最大放电电流：Imax≥40kA；

保护水平：Up≤1800V；

响应时间：≤25ns；

防护等级：IP20；

功能特点：指示窗可视告警、热脱扣和短路过流脱扣(杜绝起火爆炸)。