803-2-15	服务器机柜	2000*1000*800

803-2-16	监控室桌椅	两工位，含2把椅子

803-3-31	综合控制台	长8489mm*914mm带转角×2套（两排）

803-3-32	显示器挂臂	气动式，可自由升降、旋转

803-3-33	活动椅	定制

803-3-37	机柜	标准机柜2000*1000*800

803-6-2	渲染操控台	定制工作台

801-1-18	亭内设备机柜（布放车道机、交换机、接线端子排等）	800mm*800*600

801-2-11	亭内设备机柜（布放车道机、交换机、接线端子排等）	800mm*800*600

801-3-12	户外综合机柜

"户外综合机柜用于放置车道控制器、RSU 天线控制器、视频抓拍系统终端控制器、工业交换 机、备用电源、后备电池等设备。

户外综合机柜系统由室外型机柜、动环监测及安防监控单元、空调温控系统、模块化电源、 电池组、供配电单元等部分构成，为用户预留的安装空间不小于 12U。

柜体应采用厚度不小于 1.0mm 的优质金属材料制成，机柜内表面须附有优质隔热保温材料， 柜体能满足防腐、防潮、防尘的要求，防护等级不低于 IP65（除空调外）；应有相应措施使机  箱内部始终维持在适当的温度范围内，同时具有防雷、抗浪涌冲击装置：机柜底部要有出线孔与外部电缆连接，内部应安装 19 英寸标准轨道，结构布置应合理，便于维护；机柜前后开门，柜 门密封需采用高耐候性优质密封胶条并有门禁装置，加装电子锁，并可外挂明锁。

为保障门架机柜内部设备可靠运行，机柜应集成门式空调，给柜内设备提供制冷，为设备 提供良好的工作温度环境。机柜须配置不少于 2 套空调系统（一主一备，保证随时有一台处于工 作状态）。在外界温度为-35℃~70℃时，空调系统须保证在系统设备正常工作状态下机柜内温 度为 0℃~40℃之间。机柜须配置加热器装置，空调须配置外防护罩。"

801-4-7	计算机桌椅

801-4-11	服务器机柜	2000*1000*800

801-17-1-l	户外综合机柜（含配电单元、后备电源（1+1模块化冗余、锂电池、后备时间≥4小时）、防雷、门磁联动、动环检测及软件、发电机接口、PDU等）	"（9）户外综合机柜

1、总体要求

户外综合机柜用于放置车道控制器、RSU 天线控制器、视频抓拍系统终端控制器、工业交换 机、备用电源、后备电池等设备。

户外综合机柜系统由室外型机柜、动环监测及安防监控单元、空调温控系统、模块化电源、 电池组、供配电单元等部分构成，为用户预留的安装空间不小于 12U。

柜体应采用厚度不小于 1.0mm 的优质金属材料制成，机柜内表面须附有优质隔热保温材料， 柜体能满足防腐、防潮、防尘的要求，防护等级不低于 IP65（除空调外）；应有相应措施使机  箱内部始终维持在适当的温度范围内，同时具有防雷、抗浪涌冲击装置：机柜底部要有出线孔与外部电缆连接，内部应安装 19 英寸标准轨道，结构布置应合理，便于维护；机柜前后开门，柜 门密封需采用高耐候性优质密封胶条并有门禁装置，加装电子锁，并可外挂明锁。

为保障门架机柜内部设备可靠运行，机柜应集成门式空调，给柜内设备提供制冷，为设备 提供良好的工作温度环境。机柜须配置不少于 2 套空调系统（一主一备，保证随时有一台处于工 作状态）。在外界温度为-35℃~70℃时，空调系统须保证在系统设备正常工作状态下机柜内温 度为 0℃~40℃之间。机柜须配置加热器装置，空调须配置外防护罩。

2、后备电源配置

后备电源主要由模块化电源及蓄电池组构成，模块化电源具有电源转换、锂电池充放电管 理、交流防雷和站点监控功能。

磷酸铁锂电池配合模块化电源为站点提供持续电力供应。当市电正常时，模块化电源给设  备供电并给锂电池充电；断电后，锂电池放电并给设备持续供电，电池备电时长应不低于 4 小时。

综合机柜含一组 10kVA 柴油发电机接口，能临时用移动柴油发电机为机柜供电。

3、动环监测

由于高速沿线门架众多，均为无人值守，发生故障时短时间内难以到达，运维人员需要通  过监测平台对站点设备运行、物理安全防护状态进行远程实时监控，并在站点发生故障和需要升 级维护时，需提供远程故障定位和处理手段。因此门架站点侧应集成动环监测模块，对站点状态、 性能、告警进行信息采集和处理，并上传至远程统一运行监测平台。站点监模块应满足如下技术 要求：

1）支持通过站点监控模块上传电源信息到远程网管，实现对电压、电流、电池运行等状态 的监测和工作状态控制；

2）支持站点温湿度、门禁、水浸、烟雾等环境量信息检测，提供 RS232/RS485 通信接口。 支持 TCP/UDP/SNMP 等通用监控协议，实现对站点后备电源等设备接入管理。

3）支持遥测、遥信和遥控。遥测内容包括输入电压、整流模块输出电压、输出电流、负载 电流、蓄电池充/放电电流、空调运行状态等；遥信内容包括输入过压/欠压、缺相、整流模块工 作状态（开/关机，限流/不限流）、故障/正常、输出电压过压／欠压、蓄电池熔丝状态、均/  浮充/测试、空调运行故障；遥控内容包括整流模块开/关机、电池测试、远程开锁等。

4）支持告警联动，支持用户自定义关联交流停电告警、直流欠压告警、整流模块故障告警、防雷器失效告警、熔丝断告警、电池温度告警、门磁告警和温控单元故障告警等，用于智能联动 控制。

5）可本地或远程在线升级监控模块、整流模块、锂电 BMS、空调等动力设备的软件。

6）支持用户分组管理，根据用户提供不同管理权限。IP 口支持支持 VLAN 和 VPN 接入，与 网管数据连接支持 SSL 加密，防止数据劫持和串改；Web 配置接口支持 HTTPS 连接，支持客户替 换自发放证书；无线传感网络连接支持数据加密，避免数据仿冒。

7）支持电池在线测试，支持电池剩余容量上报，电池剩余备电时间上报。

8）承包人应提供配套的动环监测管理软件，其费用包含在设备总价中，不单独计列。

4、站点安防

门架站点安防系统含摄像头拍照和智能门禁管理，起到站点设备防破坏防盗的功能，保障 站点内设备的物理安全。功能需求如下：

站点安防系统应支持摄像头智能抓拍，可与门磁传感器告警联动抓拍。应支持门架站点机 柜门禁管理，提供机柜电子门锁，支持门禁开锁、网管远程开锁、钥匙开锁、指纹开锁，支持多 种权限管理、用户管理，支持站点开锁日志记录，支持门开告警，能监控电子门锁的开关实时状 态。

5、后备电源

1）模块化电源

模块化电源要求如下：

（1） 具备 AC/DC 整流功能，将 220Vac 输入转化为-48Vdc，以及将-48Vdc 转换为 220Vac 输出。

（2） 具备对锂电池进行充放电管理，为设备提供可靠备电。保证业务在电力中断期间仍 能持续运行，系统应提供不低于 4 小时的备电（在市电差的区域可适当提高备电时长）。

（3） 集成防雷系统，避免室外雷击影响。

（4） 集成站点监控，对站点信息、告警等进行采集、处理，并上传至远程网管。

（5） 采用模块化设计，整流模块、监控模块支持热插拔，满足在线更换维护。

（6） 整流模块应做到 N+1 备份，模块化电源在线率应达到 99.99%。

（7） 单个整流模块输出功率 3000W，满足高功率密度要求，配置 2 块。

（8） 单个逆变器输出功率不小于 3000w，配置 2 块。

（9） 电源应具有高效，节能特点，降低能源消耗，整流模块效率不低于 92%，应具有泰尔 认证测试报告。

（10）整流模块应具有温度过高保护功能，温度恢复到正常范围时，应自动恢复工作。

（11）整流模块具有高可靠性，MTBF≥500,000h。

（12）接地系统应具有工作地和保护地，且应有明显的标志，接地线截面积应不小于 10mm2。 配电部分外壳、所有可触及的金属零部件与接地螺母间的电阻应不大于 0.1 Ω。

（13）在环境温度为0℃~40℃ , 相对湿度为 85%，试验电压为直流 500V 时，交流电路和 直流电路对地、交流部分对直流部分的绝缘电阻均不低于 10MΩ。

（14）模块化电源可靠性在 40℃时 MTBF≥100000h。系统设计寿命不低于 10 年。

2）UPS 电源

（1）纯在线式，双变换 UPS 产品，保证长期连续运行，每个机柜配置 2 台 UPS；

（2）主机为机架式设计，可安装在 19 英寸标准机架上；

（3）主机采用智能化全数字（DSP）控制系统进行控制信息处理；

（4）主机输入要求：

➢ 输入额定电压： 220Vac；

➢ 交流输入电压范围为 120Vac～280Vac； ➢ 输入频率范围为：40Hz～70Hz；

➢ 输入功率因数：＞0.99（满载时）； ➢ 输入标配防雷防浪涌冲击电路；

➢ 整流器要求：采用 IGBT 高频整流技术；

（5）主机输出要求：

➢  逆变器： 采用全数字 DSP 控制 IGBT 三电平逆变技术； ➢  电池模式下输出频率：50Hz 稳定度±0.2%；

➢  输入频率范围为：40Hz～70Hz； ➢  输出功率因数： ≥ 0.9；

➢  输出电压失真度：线性负载＜3%，非线性负载＜5%；

➢  输出电流峰值系数：UPS 所允许最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值 之比≥ 3:1 ；

➢  市电模式下系统工作效率： ≥ 95%，满足绿色电源和节能环保的要求 （92%）。

➢  过载能力：过载 105%～125% 运行 5 分钟，过载≤150%运行 1 分钟，大于 150%运行 200ms；

2）电池组

磷酸铁锂电池还应满足以下要求：

（1）单体电池容量应不低于 48V100Ah，支持 19 英寸标准机架安装。

（2）在 35℃工作温度下 85%DOD 时，循环次数不低于 3000 次，寿命不低于 5 年。

（3）0℃~45℃环境温度下可持续使用，不影响寿命；在极限温度 55℃ , 电池能正常供电 且不损坏。

（4）应集成电池管理单元，可与站点电控系统监控单元对接，支持远程网管实时监控和远 程升级。

（5）电池管理单元对电池的检测包含但不限于：电池电芯/整组电压、整组电流、电芯温 度、整组 SOC（电池剩余容量）、整组 SOH(电池健康状态)。同时具备防反接、过压、过流、过 温、短路等保护功能。

（6）制造商具有相关产品门类的泰尔认证。

（7）制造商应对机柜系统（含柜体、空调、电源电池系统、监控系统）提供不少于 3 年的 免费质保服务。"

802-1-6-d	网管专用桌椅	2个1.4m*0.7m的电脑桌

802-6-1-a	19＂标准机柜	2000*1000*800