803-3-35	UPS电源（20kVA）

"在线式，具有以太网通信接口

额定容量：20KVA

输入电源：AC220V±25%/AC380V±25%，46～55HZ

输出电源：AC220V±3%/AC380V±3%，50Hz±0.5%正弦波

维持时间：120 分钟

电压稳定度： ±2%

过载能力：过载（105%～130%）10 分钟后自动旁路

功率因数：＞0.9

工作温度：0℃~+40℃

工作湿度：20%～90%

工作噪声：＜55dB

自检功能

蓄电池组应具备下列条件

蓄电池应符合《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》DL／T637－1997。

蓄电池必须通过泰尔认证中心认证

蓄电池应装于屏内，蓄电池之间应连接可靠，接触良好。

蓄电池应外观整洁，无漏液、漏电现象，使用寿命应大于 5 年。

蓄电池组配套所必需的专用工具和配件。

蓄电池组应与 UPS 电源配套供应。"

801-6-1	UPS（10KVA)（在线式，满载延时≧120min，含电池）

"在线式 UPS

额定容量：3KVA、6KVA、10KVA

输入电源：AC160～276V（10KVA 以下），AC380V（10KVA 及以上），46～55HZ

输出电源：AC220V±3%，50Hz±0.5%正弦波

维持时间：120 分钟

具备自检、稳压功能"

801-6-2	UPS（6KVA)在线式，满载延时≧120min，含电池）

"在线式 UPS

额定容量：3KVA、6KVA、10KVA

输入电源：AC160～276V（10KVA 以下），AC380V（10KVA 及以上），46～55HZ

输出电源：AC220V±3%，50Hz±0.5%正弦波

维持时间：120 分钟

具备自检、稳压功能"

801-6-3	UPS（3KVA)在线式，满载延时≧120min，含电池）

"在线式 UPS

额定容量：3KVA、6KVA、10KVA

输入电源：AC160～276V（10KVA 以下），AC380V（10KVA 及以上），46～55HZ

输出电源：AC220V±3%，50Hz±0.5%正弦波

维持时间：120 分钟

具备自检、稳压功能"

802-4-4	UPS（3KVA）

"在线式 UPS

额定容量：3KVA、6KVA、10KVA

输入电源：AC160～276V（10KVA 以下），AC380V（10KVA 及以上），46～55HZ

输出电源：AC220V±3%，50Hz±0.5%正弦波

维持时间：120 分钟

具备自检、稳压功能"