803-5-5-a	电源发生器50kVA	"电源发生器 电源发生器

电源发生器设置在电源室或变电所内。

具有低压侧过载、过流、瞬时速断、过欠压保护，高压侧过载、过流、瞬时速断保护，非电 量（超温）保护功能；

软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力；

提供设备自诊断功能，方便设备的维护；

内嵌管理单元，监视装置自身工作状态、工作参数；

数字显示电流、电压；

上电自动投入功能，来电无须重新启动；

线路全部进行防潮处理，适于潮湿地区使用；

设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接。

额定工作电压：220V/380VAC±10%；

额定工作频率：50Hz±10%；

额定输出功率：50kVA；

输入功率因数：＞0.95

额定输出：220～880VAC，高于设定值 10%时自动保护；

效率：80%～92%；

相对湿度：0～95%，无凝露；

噪音：距 1m 处≤50db；

海拔高度：0～3500m。"

803-5-5-b	电源发生器25kVA

电源发生器设置在电源室或变电所内。

具有低压侧过载、过流、瞬时速断、过欠压保护，高压侧过载、过流、瞬时速断保护，非电 量（超温）保护功能；

软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力；

提供设备自诊断功能，方便设备的维护；

内嵌管理单元，监视装置自身工作状态、工作参数；

数字显示电流、电压；

上电自动投入功能，来电无须重新启动；

线路全部进行防潮处理，适于潮湿地区使用；

设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接。

额定工作电压：220V/380VAC±10%；

额定工作频率：50Hz±10%；

额定输出功率：25kVA；

输入功率因数：＞0.95

额定输出：220～880VAC，高于设定值 10%时自动保护；

效率：80%～92%；

相对湿度：0～95%，无凝露；

噪音：距 1m 处≤50db；

海拔高度：0～3500m。"

803-5-5-c	电源发生器10kVA

电源发生器设置在电源室或变电所内。

具有低压侧过载、过流、瞬时速断、过欠压保护，高压侧过载、过流、瞬时速断保护，非电 量（超温）保护功能；

软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力；

提供设备自诊断功能，方便设备的维护；

内嵌管理单元，监视装置自身工作状态、工作参数；

数字显示电流、电压；

上电自动投入功能，来电无须重新启动；

线路全部进行防潮处理，适于潮湿地区使用；

设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接。

额定工作电压：220V/380VAC±10%；

额定工作频率：50Hz±10%；

额定输出功率：10kVA；

输入功率因数：＞0.95

额定输出：220～880VAC，高于设定值 10%时自动保护；

效率：80%～92%；

相对湿度：0～95%，无凝露；

噪音：距 1m 处≤50db；

海拔高度：0～3500m。"

803-5-5-d	隔离变换器500VA	"隔离变换器制作基础安装在设备旁。

电源容量： 500VA；

输入：0～880VAC。  输出：

--输出电压：220VAC±5%；

--输出频率：（50±0.2）Hz； --输出波形：正弦波；

--过载能力：120%额定负载。 --输出功率因数：＞0.8

箱体推荐采用不锈钢或者合金材质，防护等级≥IP65

温升：<65℃。"

803-5-5-e	隔离变换器3kVA

电源容量： 3kVA；

输入：0～880VAC。  输出：

--输出电压：220VAC±5%；

--输出频率：（50±0.2）Hz； --输出波形：正弦波；

--过载能力：120%额定负载。 --输出功率因数：＞0.8

箱体推荐采用不锈钢或者合金材质，防护等级≥IP65

温升：<65℃。"

803-5-5-f	隔离变换器10kVA

电源容量：10kVA；

输入：0～880VAC。  输出：

--输出电压：220VAC±5%；

--输出频率：（50±0.2）Hz； --输出波形：正弦波；

--过载能力：120%额定负载。 --输出功率因数：＞0.8

箱体推荐采用不锈钢或者合金材质，防护等级≥IP65

温升：<65℃。"