803-5-8	电源网络信号二合一避雷器

"单只开关型防雷器可以抵御和吸收 10/350 微秒的直击雷电流不小于 35 千安培；

三相浪涌保护器组可以抵御相线及中性线对地线排 140 千安培的直击雷电流（L1-PE/35kA； L2-PE/35kA；L3-PE/35kA；N-PE/35kA）；

三相浪涌保护器组为具有能量配合型的防雷器件组，可与 SPD2 同位置安装；

保护电平不大于 1.5kV；

在输入端地线上安装无源雷击计数器；

具备故障指示功能

安装方式：模块化结构，标准导轨安装"

803-8-2	电源网络信号二合一避雷器

"单只开关型防雷器可以抵御和吸收 10/350 微秒的直击雷电流不小于 35 千安培；

三相浪涌保护器组可以抵御相线及中性线对地线排 140 千安培的直击雷电流（L1-PE/35kA； L2-PE/35kA；L3-PE/35kA；N-PE/35kA）；

三相浪涌保护器组为具有能量配合型的防雷器件组，可与 SPD2 同位置安装；

保护电平不大于 1.5kV；

在输入端地线上安装无源雷击计数器；

具备故障指示功能

安装方式：模块化结构，标准导轨安装"

801-17-1-k	综合防雷器