802-4-1-a	高频组合开关电源（48V/2×30A）

"（1）交流配电单元

1）交流输入为三相 380V 或单相220V 可选，交流进线为三相五线制，单相为三线制。 电压变动范围：380V±20%或 220V±20%`

频率变化范围：50Hz±10% 电压波形正弦畸变率≤5%

2）220V 交流输出要求为 5 路，各输出分路设保护装置。

3）绝缘

设备各带电回路对地绝缘电阻均不低于 2MΩ , 配电设备带电回路对地或非电连接的两个带电回路之间应能承受 50HZ 2500V 交流电压 1 分钟无击穿，无飞弧现象。

（2）直流配电单元

1）输出电压为额定 48V，范围为 40V～57V。

2）浮充及充电

监测和控制输出电压整定值的允许误差为±0.5V

浮充电压范围控制为 43.2V～56.2V 均充电压上限值控制制点为 57.6V

运行中能接两组蓄电池或一组蓄电池 3）电压降

直流配电单元电压降≤500mV

4）输出分路

有人站电源输出分路要求为 6 路 无人站电源输出分路要求为 4 路 各输出分路设保护装置

5）绝缘

设备各带电回路对地绝缘电阻均不低于 2MΩ。

设备各带电回路对地或非电连接的两个带电回路之间应能承受 50HZ1000V 交流电压 1 分钟不产 生击穿飞弧现象。

工作在 60V 以下，不与主电路连接的辅助电路应能承受 50HZ500V 交流电压 1 分钟无击穿无飞 弧。

（3） 高频开关整流模块

1）整流模块以 n+1 方式工作，按比例均分总负荷量，在单模块 50%~ 100%额定电流输出范围内， 其均分负荷不平衡度≤±5%额定电流值。

2）效率与功率因素

效率≥90%  功率因数≥0.99

3）杂音电压

电话衡重杂音电压：300Hz～3400Hz≤2mV 峰~峰值杂音电压：0MHz～20MHz≤200 mV 宽额杂音电压：3.4KHz～150KHz≤50 mV

0.15MHz～30MHz≤20 mV

高散杂音电压：3.4KHz～150KHz≤5 mV 150KHz～200KHz≤3mV  200KHz～500KHz≤2 mV 500KHz～30MHz≤1 mV

4）负载效应

不超过直流输出电压整定值的±0.5%

5）源效应

不超过直流输出电压整定值的±0.1%

6）温度系数（1/℃)

不超过直流输出电压整定值的±2‰

7）稳压精度

不超过直流输出电压整定值的±0.6%

8）动态响应

负载效应恢复时间不大于 200 μS，超调量不超过直流输出电压整定值的±5%，开关机过冲幅度 最大峰值不超过直流输出电压整定值的±10%，启动冲击电流不大于最大输入电流有效值的 150%。

9）绝缘

交流电路对地，交流电路对直流电路之间应能承受 50HZ，1500V 的交流电压 1min 无击穿，无 飞弧现象，漏电流≤30mA。

直流电路对地应能承受 50HZ500V 交流电压 1min 无击穿，无飞弧现象，漏电流≤30mA。

在正常大气压条件下，相对湿度为 90%，试验电压为直流 500V 时，整流器主回路的交流部分和 直流部分对地，交流部分对直流部分的绝缘电阻均不低于 2MΩ。

（4） 系统功能

1）遥控、遥测、遥信

遥控开/关机和浮充/均衡转换

遥测输入电压，输入电流，各整流模块输出电压、输出电流；直流输出总电流、直流输出电压； 电池充放电电流，电池电压。

遥信交流配电单元主要开关的开关状态，缺相，停电，市电恢复；各整流模块工作状态，浮充 /均衡状态；各整流模块监控模块故障；直流输出过压、欠压，熔丝断。

具有 RS-232 和 RS-485/422 通信接口。

2）保护及告警

交流输入过、欠压时，应能发出声光告警，并具有超时自动关机保护和电压正常时自动恢复功 能。

直流输出过、欠压时，应能自动关机保护并发出声光告警；

电池充电电流过大、电池电压过压、欠压时，应能发出声光告警信号；

具有适应阀控式密封铅酸蓄电池温度补偿要求的自动调压功能； 具有过流自动关机保护功能。

限制电流范围可在其标称值的 105%～110%之间调整，当输出电流达到限流值时，整流器应仍能 限流工作；

主电路应设熔断器（或断路器）保护，熔断器熔断时，应能发出声光告警。

3）传导干扰

在 10KHZ～30MHZ 频段内，受试设备电源线上的传导干扰电平符合 GB6833.9 规定。

4）辐射干扰

在 10KHZ～1000MHZ 频段内，受试设备的电磁辐射干扰电平符合 GB6833.10 规定。

5）防雷

设备应具有完备的防雷保护装置。应能承受模拟雷击电压，波形为 10/700 μs，幅值为 5KV 的 冲击 5 次，雷击电流波形为 8/20 μs，幅值为 20KA 的冲击 5 次，冲击间隔时间不小于 1min。

6）可闻噪声

自冷应小于 50dB，要求设备采用自冷方式。

7）工作温度

保证性能：0℃~40℃ , 保证工作：-5℃~+45℃

8）相对湿度

保证性能：10%～90%（+35℃) , 保证工作：5%～95%（+35℃)

9）可靠性予计指标

电源系统的平均故障间隔时间（MTBF） ≥105h"

802-4-1-b	高频组合开关电源（48V/3×50A）

"（1）交流配电单元

1）交流输入为三相 380V 或单相220V 可选，交流进线为三相五线制，单相为三线制。 电压变动范围：380V±20%或 220V±20%`

频率变化范围：50Hz±10% 电压波形正弦畸变率≤5%

2）220V 交流输出要求为 5 路，各输出分路设保护装置。

3）绝缘

设备各带电回路对地绝缘电阻均不低于 2MΩ , 配电设备带电回路对地或非电连接的两个带电回路之间应能承受 50HZ 2500V 交流电压 1 分钟无击穿，无飞弧现象。

（2）直流配电单元

1）输出电压为额定 48V，范围为 40V～57V。

2）浮充及充电

监测和控制输出电压整定值的允许误差为±0.5V

浮充电压范围控制为 43.2V～56.2V 均充电压上限值控制制点为 57.6V

运行中能接两组蓄电池或一组蓄电池 3）电压降

直流配电单元电压降≤500mV

4）输出分路

有人站电源输出分路要求为 6 路 无人站电源输出分路要求为 4 路 各输出分路设保护装置

5）绝缘

设备各带电回路对地绝缘电阻均不低于 2MΩ。

设备各带电回路对地或非电连接的两个带电回路之间应能承受 50HZ1000V 交流电压 1 分钟不产 生击穿飞弧现象。

工作在 60V 以下，不与主电路连接的辅助电路应能承受 50HZ500V 交流电压 1 分钟无击穿无飞 弧。

（3） 高频开关整流模块

1）整流模块以 n+1 方式工作，按比例均分总负荷量，在单模块 50%~ 100%额定电流输出范围内， 其均分负荷不平衡度≤±5%额定电流值。

2）效率与功率因素

效率≥90%  功率因数≥0.99

3）杂音电压

电话衡重杂音电压：300Hz～3400Hz≤2mV 峰~峰值杂音电压：0MHz～20MHz≤200 mV 宽额杂音电压：3.4KHz～150KHz≤50 mV

0.15MHz～30MHz≤20 mV

高散杂音电压：3.4KHz～150KHz≤5 mV 150KHz～200KHz≤3mV  200KHz～500KHz≤2 mV 500KHz～30MHz≤1 mV

4）负载效应

不超过直流输出电压整定值的±0.5%

5）源效应

不超过直流输出电压整定值的±0.1%

6）温度系数（1/℃)

不超过直流输出电压整定值的±2‰

7）稳压精度

不超过直流输出电压整定值的±0.6%

8）动态响应

负载效应恢复时间不大于 200 μS，超调量不超过直流输出电压整定值的±5%，开关机过冲幅度 最大峰值不超过直流输出电压整定值的±10%，启动冲击电流不大于最大输入电流有效值的 150%。

9）绝缘

交流电路对地，交流电路对直流电路之间应能承受 50HZ，1500V 的交流电压 1min 无击穿，无 飞弧现象，漏电流≤30mA。

直流电路对地应能承受 50HZ500V 交流电压 1min 无击穿，无飞弧现象，漏电流≤30mA。

在正常大气压条件下，相对湿度为 90%，试验电压为直流 500V 时，整流器主回路的交流部分和 直流部分对地，交流部分对直流部分的绝缘电阻均不低于 2MΩ。

（4） 系统功能

1）遥控、遥测、遥信

遥控开/关机和浮充/均衡转换

遥测输入电压，输入电流，各整流模块输出电压、输出电流；直流输出总电流、直流输出电压； 电池充放电电流，电池电压。

遥信交流配电单元主要开关的开关状态，缺相，停电，市电恢复；各整流模块工作状态，浮充 /均衡状态；各整流模块监控模块故障；直流输出过压、欠压，熔丝断。

具有 RS-232 和 RS-485/422 通信接口。

2）保护及告警

交流输入过、欠压时，应能发出声光告警，并具有超时自动关机保护和电压正常时自动恢复功 能。

直流输出过、欠压时，应能自动关机保护并发出声光告警；

电池充电电流过大、电池电压过压、欠压时，应能发出声光告警信号；

具有适应阀控式密封铅酸蓄电池温度补偿要求的自动调压功能； 具有过流自动关机保护功能。

限制电流范围可在其标称值的 105%～110%之间调整，当输出电流达到限流值时，整流器应仍能 限流工作；

主电路应设熔断器（或断路器）保护，熔断器熔断时，应能发出声光告警。

3）传导干扰

在 10KHZ～30MHZ 频段内，受试设备电源线上的传导干扰电平符合 GB6833.9 规定。

4）辐射干扰

在 10KHZ～1000MHZ 频段内，受试设备的电磁辐射干扰电平符合 GB6833.10 规定。

5）防雷

设备应具有完备的防雷保护装置。应能承受模拟雷击电压，波形为 10/700 μs，幅值为 5KV 的 冲击 5 次，雷击电流波形为 8/20 μs，幅值为 20KA 的冲击 5 次，冲击间隔时间不小于 1min。

6）可闻噪声

自冷应小于 50dB，要求设备采用自冷方式。

7）工作温度

保证性能：0℃~40℃ , 保证工作：-5℃~+45℃

8）相对湿度

保证性能：10%～90%（+35℃) , 保证工作：5%～95%（+35℃)

9）可靠性予计指标

电源系统的平均故障间隔时间（MTBF） ≥105h"

802-4-2-a	免维护蓄电池组（48V/200Ah)

48V/200Ah

802-4-2-b	免维护蓄电池组（48V/100Ah)

48V/100Ah

802-8-2	高频开关整流模块

参数见高频电源模块参数