## Sheet1
项目名称及参数 | 单位 | 数量
高频组合开关电源（48V/3X30A）: 参数： ((1)供电方式：单相三线制；(2)额定电压:220V，50Hz，输入电压:相电压150～300VAC；(3)输入功率因数：COSφ≥O. 9；(4)输入频率波动：50Hz±10%；(5)输出直流电压可调节范围：-40～-60V；(6)均充电压：-56. 5V；(7)浮充电压：-53. 5V；(8)整流模块间电流不均衡度:≤±3%；(9)稳压精度：≤±0. 5%；(10)负载调整率：≤±0. 5%；(11)电网调整率:≤±0. 1%；(12)整机效率:≥90%；(13)MTBF：＞50,000h；(14)工作温度：-5～50℃（45℃以下可满功率输出）；(15)储存温度：-40～70℃；(16)相对湿度:≤95%RH；(17)海拔高度：≤3000m；(18)提供电流限制、过电压、过电流保护，并给出声、光告警；(19)整流器应为高频开关型，连续运行方式工作；(21)各整流器模块有负荷均分(均担)功能，整流器采用N+1并联冗余备用；(20)具有浮充、均充自动转换功能，自动控制充电整个过程； | 套 | 7