9.1.6浪涌保护器

（1）SPD4电源浪涌保护器：

监控设备单相电源开关防雷

单只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20千安培；

三相浪涌保护器组可以抵御相线及中性线对地线排80千安培的直击雷电流（L1-PE/20kA；L2-PE/20kA；L3-PE/20kA；N-PE/20kA）；

单相浪涌保护器组可以抵御相线及中性线对地线排40千安培的直击雷电流（L1-PE/20kA；N-PE/20kA）；

保护电平不大于1.5kV；

在输入端地线上安装无源雷击计数器；

具备故障指示功能

安装方式：模块化结构，标准导轨安装

（2）网络信号防雷器

防雷器设定电压Uc：11V

标称电流IN：≤1.5A

额定放电电流In（8/20）us：芯-屏蔽线/芯-地≤350A/2.5kA

残余浪涌电流（8/20）us：芯-地≤2.5kA

响应时间ta：芯-屏蔽线/芯-地≤500ns/≤100ns

温度范围在-30℃至+65℃

设备控制箱及附件

外形尺寸：600×400×160mm

含光终端盒、空气开关、整流电源等相关元器件