## 钢制桥架

一、技术要求

## 1、符合JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》要求及设计要求，满足业主、监理现场抽样送检的质量要求；

## 2、提供所有采购电缆规格型号项目部委托送检样品。

具体技术要求：

- 规格200×100×2000mm；

- 壁厚≥1.2mm；

- 防护层（热浸镀锌）应均匀、内外均达到600g/m2，配套紧固件防护层厚度参考国标要求；

- 保护电路连续性符合国标要求；

- 机械强度符合国标要求；

- 耐撞击能力符合国标要求。

- 二、提供质量证明资料

## 企业营业执照

## 生产许可证

## 经销授权书（如有经销商，厂家直供不需要）

## 产品合格证

## 产品出厂检测报告

## 厂家委托第三方出具的型式试验报告（检测项目详见表1）

## 企业产能说明

8、企业在信用交通、信用中国两个网站上查询无不良记录的截图

- 表1：厂家型式试验报告检测项目（检测报告必须包含表中所列所有检测项目，不得缺项）

| 序号 | 样品名称 | 检测参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢制桥架(JB/T 10216-2013) | 规格尺寸 |
|  |  | 表面防护层（厚度、附着力、均匀性、外观） |
|  |  | 保护电路连续性 |
|  |  | 机械强度（正常机械载荷） |
|  |  | 耐撞击能力 |

电缆标识桩

一、技术要求

## 1、符合国家及相关行业标准及设计要求，满足业主、监理现场抽样送检的质量要求；

## 2、提供所有采购电缆规格型号项目部委托送检样品。

具体技术要求：

- 规格120×120×1200mm；

- 材料：树脂+玻璃纤维材料；

- 颜色：立柱部分为白色，顶端为红色；

- 字样：下有电缆、严禁开挖，立柱上部500mm四面印字；

- 其他指标符合国家、相关行业标准要求。

- 二、提供质量证明资料

## 企业营业执照

## 生产许可证

## 经销授权书（如有经销商，厂家直供不需要）

## 产品合格证

## 产品出厂检测报告

## 厂家委托第三方出具的型式试验（试验检测）报告

## 企业产能说明

8、企业在信用交通、信用中国两个网站上查询无不良记录的截图

聚氨酯线槽支架图纸