## Sheet1
空调制冷量≥13.8kw | 套 | 1 | 制冷量≥13.8kw，机组核心动力采用全封闭涡旋式压缩机; 蒸发器应具有较大换热面积 , 并且空气没有任何扰动流过机组; 风机采用可调速后弯叶片离心风机 , 静压可在0-400pa范围调节; 膨胀阀采用 电子式膨胀阀 , 可精确控制蒸发器中的制冷剂的供应量; 过滤器采用金属柜架G4标准的可以反复冲洗的空气过滤器; 采用 电极式加湿系统 , 加湿量及进排水量均由 电脑控制 , 加湿罐 自动清洗程序确保加湿罐维持正常的加湿效率; 电加热器具有完善过热保护功能和防电离作用 ; 冷凝器外壳由抗腐蚀合金制成 , 采用外转子式轴流风机 , 噪音满足环保要求 , 风机调速器控制不同环境温度的风速 , 保证良好运行效果和节能 ; 机组控制系统采用先进的微处理器来实现 , 提供方便准确的系统监控及参数设定功能 , 在正常使用的温度及湿度范围 内 , 温度控制精度达±0 . 2℃ , 湿度控制精度达±2%; 通过联网监控网络可以实现对空调实时远程监控 。制冷量不小于13 . 8KW , 风量不小于3470M3/h , 效能比不小于3 . 93 , 显热比不小于0 . 96;压缩机采用涡旋式压缩机; 翅片蒸发盘管迎风面积不小于0 . 47M2; 空气过滤器等级为EU4-5 ,耐火级别为1级; 加湿器加湿量不小于3kg/h; 整机噪音级别不大于51db 。 空调设计寿命在7 X24小时连续运行平均无故障工作时间必须达到10年以上 。