## Sheet1
序号 | 品称 | 单位 | 数量 | 技术指标
1 | 单向防雷器 | 个 | 22 | 响应时间小于1ns;传输频率100Miz。接口类型RJ45
2 | 数据防雷器 | 个 | 22 | 防雷元件组保护水平不大于1.8KV;每相防雷器相线与中性线间为限压型防雷元件，其标称通流量为20KA(8/20us)，最大通流量为40KA(8/20us);
3 | 网络信号防雷器 | 个 | 6 | 响应时间小于1ns;传输频率100MHz。接口类型RJ45
4 | 三相电源二级避雷器 | 个 | 2 | 防留元件组保护水平不大于1.8KV:每相防雷器相线与中性线间为限压型防雷元件，其标称通流量为20KA(8/20us)，最大通流量为40KA(8/20us):
5 | 单相电源二级避雷器 | 个 | 4 | 防雷元件组保护水平不大于1.8KY;每相防雷器相线与中性线间为限压型防雷元件，其标称通流量为20KA(8/20us)，最大通流量为40KA(8/20us);
6 | 电源防雷器 | 套 | 2 | C级 单相 15KA 1.2KV，避雷器采用限压型 , 带有可视报警指示灯 , 老化热脱扣和短路过流脱扣功能 。在广场摄像机输出端安装单相电源防雷器 , 参数稳压电源后端安装三相电源防雷器 。
7 | 电源防雷器 | 个 | 1 | B级 三相 40KA 2.2KV，避雷器采用限压型 , 带有可视报警指示灯 , 老化热脱扣和短路过流脱扣功能 。在广场摄像机输出端安装单相电源防雷器 , 参数稳压电源后端安装三相电源防雷器 。