## Sheet1
序号 | 品称 | 单位 | 数量 | 技术指标
1 | 工业级稳压电源80KVA | 套 | 1 | 80KVA 具有抑制电网 中浪涌 、尖峰干扰 、感应雷击等瞬间变化的尖峰脉冲的功能 。要求参数稳压器配置有故障 自动旁路和维修旁路两种旁路功能 ; 当输入电源掉电后 , 电源恢复时 , 要求稳压电源具有延时输出和输出隔离功能 。 主要技术参数如下 : 1) 输入稳压范围 : 三相270V-510V; 2) 稳压精度 : 三相380V±2% ; 3) 响应时间 : 10 -40MS ; 4) 功率因数 : 0 . 95; 5) 电源效率 : 三90% ; 6) 抗尖峰干扰能力 :输入迭加3KV尖峰信号 , 脉冲输出≤30V7) 总谐波失真 : ≤2% ; 8) 三相分调 : 保证每相输出电压的精度稳定 。在负载发生变化或不平衡时 , 不会影响输出 电压的平衡 。9) 自带输出隔离抗干扰功能10) 输出延时1 -60S可调 . 11) 工作噪音 : ≤65dB12) 平均无故障时间 : MTBF≥ 120000小时 . 13) 绝缘等级 : B级 . 14) 工作方式 : 连续15) 冷却方式 : 自然冷却或风冷 。
2 | UPS电源20KVA | 套 | 1 | 20KVA UPS电源是为需要连续不间断供电要求的监控 、 通信 、 收费设备用 电而设计 。 UPS技术指标 : 1 . 输入指标: 额定电压 : 土20%; 输入频率 : 50Hz ±5%; 电流谐波含量 : <15%; 功率因数: ≥0 . 99; 2 . 输出指标 : 稳压精度 : ± 1% ; 动态电压瞬变范围 : ±5% (恢复时间<40MS) ; 输出功率因数 : 0 . 8 (滞后) ; 输出电压波形失真度 : 线性负载<2% , 非线性负载<4%; 输出频率精度 (电池逆变工作方式) : 50Hz ±1%输出三相电压不平衡度 : ≤5%; 输出三相电压相位偏差 (平衡线性负载) : 0 ; 市电电池切换时间 : OMS ; 旁路逆变切换时间 (逆变器故障切换时) : OMS ; 3 . 整机工作效率 : >90%; 4. 内置输出隔离变压器; 4 . 系统直流电压 : 384VDC 5 . 过载能力 : 输出为额定容量的125%: 10Min; 6 . 采用DSP全数字化控制技术 ,大屏幕触摸屏LCD中文显示(5 . 7英寸) , UPS工作模拟流程图显示界面为汉化的人机对话界面 ,具有清晰明 了 , 易于操作的特点 。显示屏内有很大的存储容量 , 能在掉电后保存 后500次 UPS运行参数 。7 . EC0工作模式 : 能提高系统效率 。如果负载对电源的质量要求不是很高 (如用户设备允许断电<20MS ) , 而对系统的效率要求较高时 , 可将系统工作设置在"EC0工作方式 "。具有EC0紧急开关功能按钮按下 , UPS会立即封锁输出电压 。8 . 保护能力 : 具有独立的整流输入开关 、 旁路输入开关 、 电池开关 、输出开关及人工手动维修开关控制功能 , 使维护工作轻松方便快捷 。UPS输入端应提供可靠的雷击浪涌保护装置 , 在下列模拟雷电波发生时 , 保护装置应起保护作用 , 设备不应损坏 : 电压脉冲10/700 u s , 5KV : 电流脉冲 : 8/20 μ s , 20KA 。 9 . UPS设备启动功能UPS设备应具有 自动再启动功能 、直流全启动功能 。 10 . 遥测 、 遥信控制性能UPS设备应采用全数字控制技术; UPS设备应具有 自动再启动功能 、直流全启动功能和蓄电池 自动维护功能 ; UPS设备应具备RS485 / 422标准通信接 口 , 并提供与通信接 口 配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子 。11 . 蓄电池组智能管理功能UPS应具有定时对蓄电池组进行自动浮充 、均充转换 , 蓄电池组 自动温度补偿及蓄电池组放电记录功能 。12 . 定期UPS 自检检测UPS的主要部件包括逆变器 、充电器 、电池及控制单元 。13 . 非线性带载能力强投标方应提供不同负载功率因数 (超前0 . 8 、 0 . 9 、 1 . 0 , 滞后0 . 8 、 0 . 9) 下UPS能够带载的能力 。 UPS蓄电池 : 1 . 单节蓄电池选用 12V密封式免维护铅酸蓄电池 。2 . 提供的蓄电池必须是免维护 、性能稳定 、耐用的近6个月 生产批次的全新产品蓄电池 。3 . 外观 : 蓄电池槽 、盖采用高强度ABS材料制造 , 蓄电池外观不得有变形 、漏液 、裂纹及污迹 , 标志要清晰 。4 . 阻燃性能 :蓄电池壳 、盖符合GB/T 2408-2008中的第8 . 3 . 2条FH- 1 (水平级)和第9 . 3 . 2FV-0(垂直级) 的要求 。5 . 备用 时间为90分钟 。
3 | UPS电源30KVA | 套 | 1 | 30KVA UPS电源是为需要连续不间断供电要求的监控 、 通信 、 收费设备用 电而设计 。 UPS技术指标 : 1 . 输入指标: 额定电压 : 土20%; 输入频率 : 50Hz ±5%; 电流谐波含量 : <15%; 功率因数: ≥0 . 99; 2 . 输出指标 : 稳压精度 : ± 1% ; 动态电压瞬变范围 : ±5% (恢复时间<40MS) ; 输出功率因数 : 0 . 8 (滞后) ; 输出电压波形失真度 : 线性负载<2% , 非线性负载<4%; 输出频率精度 (电池逆变工作方式) : 50Hz ±1%输出三相电压不平衡度 : ≤5%; 输出三相电压相位偏差 (平衡线性负载) : 0 ; 市电电池切换时间 : OMS ; 旁路逆变切换时间 (逆变器故障切换时) : OMS ; 3 . 整机工作效率 : >90%; 4. 内置输出隔离变压器; 4 . 系统直流电压 : 384VDC 5 . 过载能力 : 输出为额定容量的125%: 10Min; 6 . 采用DSP全数字化控制技术 ,大屏幕触摸屏LCD中文显示(5 . 7英寸) , UPS工作模拟流程图显示界面为汉化的人机对话界面 ,具有清晰明 了 , 易于操作的特点 。显示屏内有很大的存储容量 , 能在掉电后保存 后500次 UPS运行参数 。7 . EC0工作模式 : 能提高系统效率 。如果负载对电源的质量要求不是很高 (如用户设备允许断电<20MS ) , 而对系统的效率要求较高时 , 可将系统工作设置在"EC0工作方式 "。具有EC0紧急开关功能按钮按下 , UPS会立即封锁输出电压 。8 . 保护能力 : 具有独立的整流输入开关 、 旁路输入开关 、 电池开关 、输出开关及人工手动维修开关控制功能 , 使维护工作轻松方便快捷 。UPS输入端应提供可靠的雷击浪涌保护装置 , 在下列模拟雷电波发生时 , 保护装置应起保护作用 , 设备不应损坏 : 电压脉冲10/700 u s , 5KV : 电流脉冲 : 8/20 μ s , 20KA 。 9 . UPS设备启动功能UPS设备应具有 自动再启动功能 、直流全启动功能 。 10 . 遥测 、 遥信控制性能UPS设备应采用全数字控制技术; UPS设备应具有 自动再启动功能 、直流全启动功能和蓄电池 自动维护功能 ; UPS设备应具备RS485 / 422标准通信接 口 , 并提供与通信接 口 配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子 。11 . 蓄电池组智能管理功能UPS应具有定时对蓄电池组进行自动浮充 、均充转换 , 蓄电池组 自动温度补偿及蓄电池组放电记录功能 。12 . 定期UPS 自检检测UPS的主要部件包括逆变器 、充电器 、电池及控制单元 。13 . 非线性带载能力强投标方应提供不同负载功率因数 (超前0 . 8 、 0 . 9 、 1 . 0 , 滞后0 . 8 、 0 . 9) 下UPS能够带载的能力 。 UPS蓄电池 : 1 . 单节蓄电池选用 12V密封式免维护铅酸蓄电池 。2 . 提供的蓄电池必须是免维护 、性能稳定 、耐用的近6个月 生产批次的全新产品蓄电池 。3 . 外观 : 蓄电池槽 、盖采用高强度ABS材料制造 , 蓄电池外观不得有变形 、漏液 、裂纹及污迹 , 标志要清晰 。4 . 阻燃性能 :蓄电池壳 、盖符合GB/T 2408-2008中的第8 . 3 . 2条FH- 1 (水平级)和第9 . 3 . 2FV-0(垂直级) 的要求 。5 . 备用 时间为90分钟 。