行车横洞防火卷帘门（钢制，包括控制器、备用电源及上方封堵）

优先级现场手动控制。防火卷帘门采用钢制单轨垂直卷帘，其耐火时间为；小时，垂直卷帘门的电动启、闭的运行速度应为2m/min～7.5m/min，其自重下降速度不应大于9.5m/min。平时卷帘门不开启，遇紧急情况时开启。防火卷帘门应具有两步关闭性能，眼控制器接收到上级关闭控制信号后，控制防火卷帘自动关闭至距路面1.8m处，延时20s～50. 后关闭至全闭，此后如遇车辆通过时，可用手动装置打开防火卷帘门。防火卷帘门的主要写部件应符合GB14102中相关条款的要求（包括卷帘的耐风压性、防烟性，运行平稳性等）。卷帘门控制器由控制器主机（包括外设的手动控制装置）和速度控制装置组成。本设计所选用的卷帘门控制器应符合标准GA 386-2002的相关技术条款。防火卷帘门控制箱内需配置防凝露装置。

甲级手推式防火门（钢制，带闭门器）

手推式钢制防火门，防火门设有自动闭门器，防火时间为3小时。防火门的各项性能应符合现行《防火门》（GB12955）的规定。