设备箱

杆挂机箱用于安装主动管控设施设备的电源、工业以太网交换机、运营商专线网 络设备、防雷器等，内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防 尘、防高温、防盗等功能。箱体规格：高×宽×厚=500×450×400mm。

箱体要求： 1）设备机箱采用 304 不锈钢钢板制作，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以 及在很高温度范围内的强韧性等系列特点，达到防锈、防腐、防水、防潮和阻燃作用。 箱体表面应有牢固的防锈防腐蚀镀层。内、外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、 裂缝、变形等缺陷。外部表面不应有尖锐的突起或拐角。箱体表面采用高强度室外喷 塑处理，表面丝印长春交警视频监控等字样。 2）箱体结构强度需满足静态≥150KG，动态≥80KG，能满足各种设备的安装载重、 运输和使用中的搬运。具有可靠的密封性能，防水等级达到 IP55 等级，防雨、防尘、 防虫等、可有效的防止任何恶劣环境的影响。 3）箱门设计为拆装结构，箱门采用门铰安装方式并配备灵活耐用的 180 度不锈 钢铰链，门锁采用不锈钢材料及防水不锈钢面盖锁，统一钥匙方便开启及管理，并具 有很好的防盗功能。机箱门的尺寸应尽可能接近机箱外部尺寸，机箱门应设有牢固的 门锁，应采取保护措施。机箱门接缝处应有耐久且有弹性的密封垫，密封垫不得有间 断接口。机箱门锁上后，不应有松动、变形现象。 4）箱体两侧设计带有防水、通风、防尘耳，栅型孔处带有防尘网，阻止外界的 灰尘及颗粒型物体进入箱体内。在恶劣的雨天下，箱体内部设备依然运行工作。 5）箱体背部设计装有一对条型卡条采用不锈钢螺丝直接与箱体紧密连接，能承 载箱体内外部所有载重，增加安装的可靠性，防止箱体坠落。箱体支持挂墙式、挂杆 式等安装方式，能与市场上任何类型的立杆以及墙体搭配安装使用。 6）箱体内部设计带有 1.2MM 的设备安装板，可根据设备的实际数量设计为单层 或者双层排列，更好的利用箱体内部空间。机箱安装板上可安装接线端子、接地端、 光纤转换器、交换机、防盗报警器、光纤熔接盒等设备。箱内设计有可靠的光缆固定、 接地保护、高压防护等装置。 7）机箱内部空间要求足够大，须有利于机箱内各设备单元的散热、安装、使用 和维修。 8）机箱内侧合适位置须配备接地端子，封装的设备机箱须提供各模块（单元） 到设备外层机箱接地端子的有效连接；接地端子须进行防腐处理。机箱设计提供接线 端子排，接线端子排应牢固固定于机箱或机架上。在进行接、拆线缆等正常操作时， 接线端子排不应有松动现象。 9）所有接线电缆应从设备机箱底部的接线孔穿出。底部接线孔应进行倒角，不 得有锋利的边缘，接线孔位置应靠近机箱底部的中心。 10）机箱内应设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒。 11）箱体的背部安装条和与立杆连接的材料、螺丝 M8、抱杆半圆环全部采用 304 不锈钢材料，保证设备在恶劣中运行不影响外观环保、美观、大方。 12）设备箱具备较强的设备防砸、防盗能力。设备箱安装防盗报警器，并接入系 统的报警平台上。当前端设备箱遭到非法损害或入侵时，系统将发生报警，并且可以 将附近的摄像机联动至预置位对设备箱进行实时监控，以便值班人员可以及时了解现 场情况，并做出处置。