专用空调

机组核心动力采用全封闭涡旋式压缩机；蒸发器应具有较大换热面积，并且空气没有任何扰动流过机组；风机采用可调速后弯叶片离心风机，静压可在0-400Pa范围调节；膨胀阀采用电子式膨胀阀，可精确控制蒸发器中的制冷剂的供应量；过滤器采用金属柜架G4标准的可以反复冲洗的空气过滤器；采用电极式加湿系统，加湿量及进排水量均由电脑控制，加湿罐自动清洗程序确保加湿罐维持正常的加湿效率；电加热器具有完善过热保护功能和防电离作用；冷凝器外壳由抗腐蚀合金制成，采用外转子式轴流风机，噪音满足环保要求，风机调速器控制不同环境温度的风速，保证良好运行效果和节能；机组控制系统采用先进的微处理器来实现，提供方便准确的系统监控及参数设定功能，在正常使用的温度及湿度范围内，温度控制精度达±0.2℃,湿度控制精度达±2%；通过联网监控网络可以实现对空调实时远程监控。制冷量不小于13.8KW，风量不小于3470m3/h，效能比不小于3.93，显热比不小于0.96；压缩机采用涡旋式压缩机；翅片蒸发盘管迎风面积不小于0.47m2；空气过滤器等级为EU4-5，耐火级别为1级；加湿器加湿量不小于3kg/h；整机噪音级别不大于51db。空调设计寿命在7×24小时连续运行平均无故障工作时间必须达到10年以上。