专用空调（制冷量不小于13.8kw)
空调选用恒温恒湿专用精密空调: 通过联网监控网络可以实现对空调实时远程监控。制冷量不小于13.8KW，风量不小于3470m3/h，效能比不小于3.93，显热比不小于0.96;压缩机采用涡旋式压缩机，额定功率为3.2KW;翅片蒸发盘管迎风面积不小于0.47m2:室内风机采用前弯叶片无蜗壳离心风机，额定功率563W;空气过滤器等级为EU4-5,总面积不小于3.6m2，耐火级别为1级;电加热器总功率为3.2KW;加湿器加湿量不小于3kg/h，额定功率为2.25KW;整机噪音级别不大于51db。

[bookmark: _GoBack]机组核心动力采用全封闭涡旋式压缩机;蒸发器应具有较大换热面积，并且空气没有任何扰动流过机组:风机采用可调速后弯叶片离心风机，静压可在0-400Pa范围调节;膨胀阀采用电子式膨胀阀，可精确控制蒸发器中的制冷剂的供应量;过滤器采用金厘柜架G4标准的可以反复冲洗的空气过滤器;采用电极式加湿系统，加湿量及进排水量均由电脑控张制，加湿罐自动清洗程序确保加湿罐维持正常加湿效率;电加热器具有完善过热保护功能和防电离作用;冷凝器外壳由抗腐蚀合金制成，采用外转子式轴流风机，噪音满足环保要求，风机调速器控制不同环境温度的风速，保证良好运行效果和节能;机组控制系统采用先进的微处理器来实现，提供方便准确的系统监控及参数设定功能，在正常使用的温度及湿度范围内，温度控制精度达±0.2℃，湿度控制精度达±2%;通过联网监控网络可以实现对空调实时远程监控。制冷量不小于7.7kw，风量不小于2150m3/h，效能比不小于4.05，显热比不小于0.98;压缩机采用涡旋式压缩机，额定功率为1.9kw;翅片蒸发盘管迎风面积不小于0.29m2;室内风机采用前弯叶片无蜗壳离心风机，额定功率282w;空气过滤器等级为EU4-5，总面积不小于2.2m2，耐火级别为1级;电加热器总功率为2.5kw;加湿器加湿量不小于3kg/h,额定功率为2.25w;整机噪音级别不大于48db。空调设计寿命在7x 24小时连续运行平均无故障工作时间必须达到10年以上。
