区域控制器(含接地引线及辅材)

含保温机柜及各种附件，机柜尺寸：高≤1000mm、宽≤950mm、厚度≤240mm；双电源冗

余配置；区域控制器带有以太网接口、串行接口：RS485/232 ，数量满足控制柜配置要求，

以实现与第三方设备的无缝连接；功率：不大于100W。控制器模块根据可连接的设备配置，

区域控制器与主区域控制器间数据交换通过以太网来实现。机柜防护等级≥IP65。现场控制

箱要求：精加工室外型金属箱。尺寸、颜色、工艺处理应与其安装处其他设备箱一致。箱门

前面开启，箱面至少应有电源、设备工作正常或故障表示，保温机柜面板应有电源及设备工

作正常或故障指示，机箱具有防潮功能，外壳防腐蚀，防护等级IP65。机柜的尺寸必须保

证PLC 设备、工业以太网交换机、线缆、光缆终端盒、尾纤、各种附件以及所有元器件的可靠安装。模块根据PLC 控制点数配置。

主区域控制器（含直流屏）

双处理器，双电源冗余配置，模块根据PLC控制点数配置。技术指标同上。含接地引线及辅材，含触摸屏

PLC分控柜IP65

CPU品牌为欧姆龙，IP65 ，304白钢箱体，双门，壁厚1.5mm，含内部软件及调试，箱体内部带电加热。