电缆保护管CPVCDN175×9.5SN 12
一、技术要求：

符合DL/T 802.3-2023《电力电缆导管技术条件 第3部分：实壁类塑料电缆导管》要求及设计要求，满足业主、监理现场随机抽样送检（型检全项）的质量要求。
DN175（允许偏差：0～+1.0mm）；

壁厚9.5mm（允许偏差：0～+1.2mm）；

不圆度≤2.8mm；

导管弯曲度不应大于0.5%；

其他指标均符合国标技术要求；
导管外表面应有明显标志，标志的大小应适当，在存放、运输、装卸和正常安装中字迹应保持清楚。产品标志至少应包括下列内容：a）产品生产执行的标准编号；b）产品名称、类别、型号规格；c）原材料类型；d）生产厂名称（或商标）、生产日期（或批号）；e）必要时，应注明“小心轻放”“严谨抛掷”。
二、提供质量证明资料

企业营业执照 

生产许可证 

经销授权书（如有经销商，厂家直供不需要）

产品合格证 

产品出厂检测报告 

厂家委托第三方出具的型式检验报告（检测项目详见表1）

企业产能说明

8、企业在信用交通、信用中国两个网站上查询无不良记录的截图
表1：厂家型式检验检测项目（检测报告必须包含表中所列所有检测项目，不得缺项）

	序号
	样品名称
	检测参数

	1
	电缆保护管（CPVC）
	颜色

	
	
	外观

	
	
	尺寸（内径、壁厚、不圆度、弯曲度）

	
	
	密度

	
	
	环刚度

	
	
	压扁试验

	
	
	落锤冲击

	
	
	静摩擦系数

	
	
	维卡软化温度

	
	
	纵向回缩率

	
	
	散热性能

	
	
	接头密封性能


