1） SPD2 电源浪涌保护器： 
Ø 单只限压型防雷器可以抵御和吸收 8/20 微秒的最大放电电流不小于 60 千安培； 
Ø 三相浪涌保护器组可以抵御相线及中性线对地线排 240 千安培的直击雷电流（L1-PE/60kA； 
L2-PE/60kA；L3-PE/60kA；N-PE/60kA）； 
Ø 单相浪涌保护器组可以抵御相线及中性线对地线排 120 千安培的直击雷电流（L1-PE/60kA； 
N-PE/60kA）； 
Ø 三相浪涌保护器组为具有能量配合型的防雷器件组，可与 SPD1 同位置安装； 
Ø 保护电平不大于 1.5kV； 
Ø 在输入端地线上安装无源雷击计数器； 
Ø 具备故障指示功能 
Ø 安装方式：模块化结构，标准导轨安装 
2） 网络信号防雷器 
Ø 防雷器设定电压 Uc：11V 
Ø 标称电流 IN：≤1.5A 
Ø 额定放电电流 In（8/20）us：芯-屏蔽线/芯-地≤350A/2.5 kA 
Ø 残余浪涌电流（8/20）us：芯-地≤ 2.5 kA 
Ø 响应时间 ta：芯-屏蔽线/芯-地≤500 ns /≤100 ns 
Ø 温度范围在-40℃至+80℃ 
Ø 保护等级为 IP20 
