## Sheet1
子目号 | 子目名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量
1-1 | 网线 | STP-6 | m | 2000
1-2 | 单模光纤 | 单模4芯 | m | 1600
1-3 | 辅材 | 具体明细参见sheet2 | 批 | 1
1-4 | 采集主机 | 平台开发，产品稳定可靠、可扩充性强； 可脱网工作并具有独立数据处理和数据存储能力，网络中断时仍可继续监控机房环境及动力设备，并处理告警信息； 具有实时查看、告警管理、组态管理、用户管理、系统管理等功能； 开关量输入/干接点DI接口：≥4路； 开关量输出/继电器DO接口：≥2路； RS485接口：≥2路； RS232/RS485接口：≥1路； CONSOLE调试口：≥1个； ETHERNET：1个，传输速率：10/100Mbps； LED：主机电源、运行等状态指示灯； 供电：DC9-26V，功耗：≤5W 工作温度：-40～85℃； 存储温度：-40～85℃； 相对湿度：95%非冷凝（30℃） 安装方式：桌面/壁挂/导轨式 | 台 | 5
1-5 | 温湿度采集终端 | 具有LCD显示屏，实时显示温度、湿度数值； 具有 LED 指示灯，可直观显示设备工作状态，有无告警； 供电电源：电压：DC9～28V；平均电流：<100mA 测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%RH 测量精度：温度：±0.5℃ 在25℃时；湿度：±3%RH 在25℃时； 接口：RS-485接口； 波特率：出厂默认为9600，可设置； 通信协议：MODBUS-RTU协议； 继电器：2路，可分别控制温度报警器、湿度报警器； 安装方式：室内墙面安装/天花板吸顶安装； | 台 | 8
1-6 | 空调温度控制器 | 供电电源：DC12V±15%，功率＜3W； 通信接口：RS-485 接口，MODBUS-RTU 协议；地址：1～255 默认1 波特率：4800～115200pbs 默认9600 温度监控：1路送风口温度监控，标配线长1.6米；1路回风口温度监控，标配线长1米 红外控制：1路红外发射接口，载波频率38～42KHz，标配线长1.6米 来电启动：空调来电1分钟启动空调 自动控制：可自动控制空调的开启时间及温度、模式设置 工作环境：－20~70℃，5%RH~95% RH，无冷凝； | 个 | 5
1-7 | 机房监控软件 | 1、系统可对机房内的动力、环境、安防设备进行全面的集中监控和统一管理，支持Modbus-TCP、SNMP标准协议设备接入，提供http等标准接口，支持与第三方系统数据对接。2、平系统设计采用B/S架构，可通过WEB客户端进行访问和浏览。采用友好的中文操作界面，可根据客户需求设置不同颜色、风格的可视化界面达到监控中心的展示效果。3、系统支持自定义大屏功能，用户可自定义配置大屏各位置区域展示的看板内容，或者可隐藏各位置看板，将中间场景图拉伸放大，改变大屏布局。系统支持图形化设计，具备电子地图/GIS地图功能。界面的结构、层次清晰明了，页面风格简洁，能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态，场景仿真。 | 套 | 1
1-8 | 数据对接 | 1、与数字底座等相关市级平台数据接口开发。 2、数据对接主要完成本项目基于 AI 事件识别平台、外场摄像机、毫米波雷达、大型情报板、智能机箱等设备与业主现有业务管理平台的数据交互对接工作。 3、接口通信采用 HTTPS 加密传输协议，数据交互格式为标准 JSON，支持 RESTful API 接口规范，可根据业主平台现有接口标准进行定制化适配开发。对接业务覆盖：交通事件识别结果上报（事件位置、桩号、时间、事件类型、置信度、抓拍图片视频）、外场设备在线状态与故障告警上报、断面交通流量统计数据上报、情报板显示指令下发与执行状态回传、机箱开门、电源异常等设备告警信息上报。 4、系统支持主动推送、被动查询两种模式；事件告警类数据实时推送，统计类数据上报周期可配置；具备消息队列缓存、断线重连、断网补传功能，网络恢复后自动补传离线期间历史数据，避免数据丢失。接口采用 Token 密钥鉴权，配置访问黑白名单，实现接口访问安全管控。 5、我方将输出完整接口技术文档，包含接口地址、入参、出参、调用示例；安排专职技术人员提供远程及现场联调支持，完成全流程对接测试，输出对接测试报告，保证所有业务数据稳定上传至业主平台，满足高速智慧运维业务使用要求。 | 项 | 1

## Sheet2
序号 | 辅材名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 用途说明
1 | 机柜 PDU | 8 位 16A 防雷 | 条 | 10 | 机柜内设备配电
2 | 理线架 | 1U 金属理线器 | 个 | 10 | 机柜内线缆整理
3 | 配线架 | 24 口 Cat6 屏蔽 | 个 | 8 | 机房网络端接
4 | 网线 | Cat6 非屏蔽，室内 | m | 1000 | 机房设备间网络连接
5 | 网线跳线 | Cat6 2m/3m/5m | 根 | 100 | 交换机至服务器连接
6 | 光纤跳线 | LC-LC 多模 / 单模 3m | 根 | 30 | 交换机光口互联
7 | 光模块 | 千兆 / 万兆 SFP | 个 | 16 | 交换机光纤端口适配
8 | 光纤终端盒 | 12 口 机架式 | 个 | 10 | 机房光纤熔接端接
9 | 电源线 | C13-C14 服务器电源线 | 根 | 20 | 服务器、存储设备供电
10 | 电源电缆 | RVV 3×4mm² | m | 50 | 机柜 PDU 上级供电
11 | 机柜接地铜排 | 30×4mm | 套 | 2 | 机柜接地汇集
12 | 接地线 | BVR 25mm² | m | 30 | 机柜至接地干线连接
13 | 网络防雷器 | 机架式 8 口 | 台 | 10 | 机房进线网络浪涌保护
14 | 电源防雷器 | 二级防雷 40kA | 个 | 5 | 机房配电浪涌保护
15 | 空气开关 | 2P 16A/32A | 个 | 6 | 机柜配电回路保护
16 | 接线端子 | OT/UT 冷压端子 | 套 | 5 | 电源接线端接
17 | 线槽 | 50×25mm PVC | m | 30 | 机房线缆敷设
18 | 尼龙扎带 | 4×200mm / 8×300mm | 包 | 30 | 机柜内外线缆绑扎
19 | 线缆标签 | 机房专用 打印型 | 张 | 200 | 设备、线缆标识
20 | 膨胀螺栓 | M10×80 | 套 | 30 | 机柜固定
21 | 防静电地板辅材 | 地板支撑、铜箔 | 项 | 1 | 机房防静电接地
22 | KVM 切换器 | 8 口 机架式 | 台 | 1 | 服务器集中管理
23 | 系统安装 U 盘 | 32GB 系统启动盘 | 个 | 4 | 服务器系统部署
24 | 其他杂项 | 螺丝、螺母、垫片、绝缘胶带等 | 批 | 1 | 安装零星耗材