## 05包隔离电压转换器技术参数
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数
2 | 40KVA电源发生器 | 台 | 3 | -N428模块化设计，N2组成“N+1”冗余供电系统: -输入电压:AC220V/380V: 输出功率:10KVA/20KVA/25KVA/50KVA: 输出电压:连续可调，上限不低于DC450V，满足设计缆径下的远端用电需求: -转换效率:不低于90%: -保护机制:具有对地悬浮入、输欠压保护、输入过压保护、输出过压保护、输出欠压告警、短路保护、开路保护、电力搭接保护、漏电保护、过温保护等功能: -输出对地电压低于36V。
3 | 0.5KVA隔离电压转换器 | 台 | 29 | 远端机主要技术指标: 额定功率:0.5KVA/1KVA/2KVA/3KVA: 输入电压:与局端机相匹配: 输出电压:220VAC: 转换效率:不低于90%; 保护机制:过载保护、短路保护、过温保护: -配电回路数根据用电设备需求配置。
4 | 1KVA隔离电压转换器 | 台 | 3 | 远端机主要技术指标: 额定功率:0.5KVA/1KVA/2KVA/3KVA: 输入电压:与局端机相匹配: 输出电压:220VAC: 转换效率:不低于90%; 保护机制:过载保护、短路保护、过温保护: -配电回路数根据用电设备需求配置。
5 | 2KVA隔离电压转换器 | 台 | 21 | 远端机主要技术指标: 额定功率:0.5KVA/1KVA/2KVA/3KVA: 输入电压:与局端机相匹配: 输出电压:220VAC: 转换效率:不低于90%; 保护机制:过载保护、短路保护、过温保护: -配电回路数根据用电设备需求配置。
6 | 3KVA隔离电压转换器 | 台 | 10 | 远端机主要技术指标: 额定功率:0.5KVA/1KVA/2KVA/3KVA: 输入电压:与局端机相匹配: 输出电压:220VAC: 转换效率:不低于90%; 保护机制:过载保护、短路保护、过温保护: -配电回路数根据用电设备需求配置。