## Sheet1
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 参数
1 | 太阳能供电设施（含蓄电池、箱体等配套设施） | 套 | 6 | 储能电池12V 200AH，蓄电池箱：放置蓄电池组，箱体采用双层钢板，室外放置，内部采用聚氨酯泡沫保温材料，保证蓄电池在低温环境中工作运行。 电池的类型：储能用胶体蓄电池； 采用引线式结构，有效避免极柱腐蚀；也可选择极柱形式（图上为引线型，下为端子型）； 蓄电池额定电压：12V DC 蓄电池额定容量：200Ah； 项目配置：6节12V200AH串并联,组成24V600AH电池组 蓄电池低温工作性能：-30℃条件下蓄电池充放电效率不低于80％； 蓄电池高温工作性能：60℃条件下蓄电池充放电效率不低于 95％； 蓄电池自放电性能：自放电率每月不大于2%； 电池槽、盖为高强 ABS 材料，并采用环氧树脂封合，无泄露，电池不含镉物质，绿色环保；采用胶体电解质，使用寿命长； 采用特殊专利合金和铅膏配方，深放电后有较强的容量恢复能力: 蓄电池寿命要求：-30℃～60℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过30%，正常使用寿命5年以上，免维护； 特殊的耐腐蚀合金，提高电池浮充寿命，产品设计寿命12年； 放电深度为80%时，循环使用次数不小于1200次（IEC60896-2，环境温度为20℃）； 放电深度为10%时，循环使用次数不小于8000次（环境温度为20℃）； 80%放电深度的循环次数大于1200次； 采用低阻原料和先进的工艺设计，充电末流电流小，具有较强的充电接受能力； 工作温度：-30℃～+60℃；工作湿度：10%～95%； 蓄电池外壳无变型、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接； 蓄电池应急充电方式：允许100A以上上大电流快速充电，蓄电池电量报警后3小时内； 蓄电池采取恒温保温措施，置于具有一定透气、保温能力的保温箱内，箱体采用耐久材料，牢固可靠； 蓄电池间接线板、终端接头选用导电性能优良的材料，具有防腐蚀措施； 须提供信息产业化学物理电源产品质量监督检验中心的第三方-40℃低温检测报告； | =DISPIMG("ID_E4098BFDC2AE4F7DA94C60744DCFE142",1)
2 | 太阳能控制器 | 台 | 14 | 1)充电技术：采用MPPT最大功率点诞踪技术、充电效率提高25%以上： 2)通讯：基于RS-485通识总线的标准Modbus通讯协议，可远程开启关闭负载： 3)具商反接保护、根路保护、高温深护、蓄电池过充、过放保护，负载运载等多种保护功能； 4)条样负载控制方式：纯光控、光控启动+延时关闭、定时控制，手幼开天； 5)充放电管理：控制器充电及负载放电管理功能：