工业以太网交换机

1.16 个千兆电口，4 个千兆光口（含两个千兆单模光模块）；

2.支持 VLAN,PVLAN；

3.任意两个端口可用于自愈环网并同时支持多个独立的自愈环；

4.支持 STP（IEEE802.1d），RSTP 和 MSTP 协议；

5.支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发；

6.支持多种管理方式：WEB、Console、SNMP、Telnet；

7.工作环境温度：-40～+70℃；

8.支持链路聚合；

9.国产化设备证明；

10.含三年质保。

工业以太网交换机2个

（1）24 个千兆电口+4 个千兆SFP 插槽，包含2 个光模块，传输距离大于10km。

（2）能够与站级交换机组成2 芯环网保护，可网管。

（3）支持三层交换功能，能将环网端口与业务端口区分，将环网端口划为独立的广播

域，彻底杜绝环网上的网络风暴。支持802.1x 协议。

（4）任意的两个端口可用于组成自愈环网并同时支持多个独立的自愈环。冗余网络切

换时间不大于50ms。

（5）背板带宽不小于50Gbps。

（6）支持STP ( IEEE 802.1 d ) ， RSTP ( IEEE 802.1 w)和MSTP(IEEE 802.1 s)

协议。

（7）支持多种管理方式：WEB, Console, SNMP, Telnet。

（8）工作环境温度：-40℃～+55℃。

三层工业级以太网交换机8台

（1）24 个千兆电口+4 个千兆SFP 插槽，包含4 个光模块，传输距离大于10km 。

（2）能够与站级交换机组成2 芯环网保护，可网管。

（3）支持三层交换功能，能将环网端口与业务端口区分，将环网端口划为独立的广播域，

彻底杜绝环网上的网络风暴。支持802.1x 协议。

（4）任意的两个端口可用于组成自愈环网并同时支持多个独立的自愈环。冗余网络切换

时间不大于50ms 。

（5）背板带宽不小于50Gbps。

（6）支持STP ( IEEE 802.1 d ) ， RSTP ( IEEE 802.1 w)和MSTP(IEEE 802.1 s)协

议。

（7）支持多种管理方式：WEB, Console, SNMP, Telnet。

（8）工作环境温度：-40℃～+55℃。

环网工业以太网交换机15台

1)配置2个千兆光口6个千兆电口。2)配置2个原厂千兆单模双纤SFP光纤模块，模块规格满足无中继传输距离要求。3)可网管，无风扇，存储转发。4)符合IEEE 1613Class2 标准。5)支持ITU-TG.8032ERPS，环上任意设备均可作为主站和从站，任意端口均可成环，环网自愈时间小于50ms。6)支持链路层发现协议(link layer Discovery Protocol,LLDP)，SNMPv3,RMON和远程管理工具，用于自动绘制拓扑和批量设备管理。7)支持高级安全管理功能包括，IP Security,Port Security,DHCP Server，IP和MAC绑定，802.1x访问控制。8)支持802.1w RSTP快速生成树协议实现网络冗余。9)支持RIP、BGP、静态路由，支持IPv4和IPv6，支持256 VLAN.GVRP,QoS,IGMP Snooping V1/V2/V3, Rate Control,Port Trunking，LACP，在线多端口监控。10)Qos:每端口4个优先级，IEEE802.1p COS 和IP T0S/Precedence/DSCP。11)支持SNMP trap，Syslog，Digital Input和继电器报警。13)铝合金外壳，符合IP40工业防护标准，拥有良好的散热性能。14)支持-40℃~70℃宽温工作环境。15)支持相对湿度5%~95%无凝结。16)DC电源输入。17)DIN轨安装/壁挂安装。18)五年质量保证。

环网工业以太网交换机2套（备件）

同环网工业以太网交换机15台参数

工业以太网交换机（分控箱内）2个

工业级交换机，配置2个千兆光口，8个百兆电口;光口可根据实际需要灵活配置相应光纤块，模块均支持带电热插拨功能;支持RIP、BGP、静态路由，支持IPv4和IPv6;双冗余电源输入;冗余功能要求:支持总线/星形拓朴、环形结构，支持STP\RSTP\ERPS;诊断功能:支持LEDs显示、日志、Sys10g、信号触点、RMON、Ping检测、端口镜像、拓扑发现IEEE802,1AB(LLDP)功能:设备管理:支持SNMPv1、v2、w3，Web管理，命令行接口(CLI)、TELNET、DHCP-Cllent、支持用户登录密码保护等多种设备配置方式;安全要求:支持ACL，支持基于端口的MAC过滤，支持ULAC地址绑定，支持基于端口的802.Ix认证，支持VLAMN:支持端口VLAN及802,1QTag:其他功能:支持Q0S4级优先级、静态LACP、支持基于端口的单向和双向流量镜像，支持IGMPSnooping vl/v2，支持端口带宽控制，支持广播风暴抑制;支持SNTP协议，配置文件的导入和导出等:工作温度:-40℃~60℃。五年质量保证。

工业以太网交换机（主控箱内）1个

工业级核心三层交换机，配置不少于16个1000M电口，4个1000M光口;机架式安装，光口可根据实际需要灵活配置相应光纤模块，模块均支持带电热插拔功能;支持三层路由功能的工业以太网交换机，支持静态路由，RIP V1/W2，开放式最短路径优先协议0SPF，BGP，ISIS，VRRP:支持IPv4和IPv6;双冗余电源输入;冗余功能要求:支持总线/星形拓朴、环形结构，支持STP\RSTP\ERPS;诊断功能:支持日志、Sys108、信号触点、RMON、Ping检测、端日镜像、拓扑发现IEEE802.1AB(LLDP)功能:设备管理:支持SNMPv1、v2、v3，Web管理，命令行接口(CLI)、TELNET、DHCP-Client、支持用户登录密码保护等多种设备配置方式;安全要求:支持ACL，支持基于端口的MAC过滤，支持MAC地址绑定，支持基于端口的802.1x认证，RADIUS认证，支持系统自动防御，防止DD0S等攻击:支持VLAN:支持端口VLAN及802.10Tag;其他功能:支持Q0S4级优先级、静态LACP、支持基于端口的单向和双向流量镜像，支持IGMPSnooping vl/v2，支持端口带宽控制，支持广播风暴抑制;支持SNTP协议，配置文件的导入和导出等:工作温度:-40℃60℃。五年质量保证。

三层工业以太网交换机 （局端机，含可传输80km的光模块）7台 变电所内

1) 模块化配置，最多支持36 个非复用的端口，其中光口或电口数量可任意配置。2) 本

次配置4 个万兆光口，8 个千兆光口，24 个千兆电口。3) 本次配置8 个原厂千兆、2 个原厂万兆单模SFP 光纤模块，无中继传输距离≥10km。4) 可网管，无风扇，存储转发，支持三层交换功能。5) 符合IEEE 1613 Class 2 标准。6) 支持ITU-TG.8032 ERPS，环上任意

设备均可作为主站和从站，任意端口均可成环，环网自愈时间小于50ms。7) 支持链路层发

现协议（Link Layer Discovery Protocol，LLDP），SNMPv3，RMON 和远程管理工具，用于

自动绘制拓扑和批量设备管理。8) 支持高级安全管理功能包括，IP Security，Port Security，

DHCP Server，IP 和MAC 绑定，802.1x 访问控制。9) 802.1w RSTP 快速生成树协议实现网

络冗余。10) 支持RIP、BGP、OSPF、ISIS、静态路由，支持IPv4 和Pv6， 256 VLAN，GVRP，

QoS，IGMP Snooping V1/V2/V3，Rate Control，Port Trunking，LACP，在线多端口监控。

11) Qos：每端口4 个优先级，IEEE802.1p COS 和IP TOS/Precedence/DSCP。12) 支持SNMP

trap，Syslog，Digital Input 和继电器报警。14) 铝合金外壳，符合IP40 工业防护标准，

拥有良好的散热性能。15) 支持-40℃～70℃宽温工作环境 。16) 支持相对湿度5%～95%无

凝结。17) 支持90-264VAC 电源输入，功耗≤50W。18) 19〃标准机柜安装/壁挂安装。19) 五年质量保证。

环网工业以太网交换机 185套

1)配置2个千兆光口，6个千兆电口。支持标准802.3at协议。2〉配置2个原厂千兆单模双纤SFP光纤模块，无中继传输距离≥10km。3)可网管，无风扇，存储转发。4)符合IEEE 1613 Class 2标准。5)）支持ITU-TG.8032 ERPS，环上任意设备均可作为主站和从站，任意端口均可成环。6)支持链路层发现协议〈Link Layer Discovery Protocol，LLDP),SNMPv3，RMON和远程管理工具，用于自动绘制拓扑和批量设备管理。7)支持高级安全管理功能包括，IP Security，Port Security，DHCP Server，IP和MAC绑定，802.1x访问控制。8)支持802.1w RSTP快速生成树协议实现网络冗余。9)支持RIP、BGP、静态路由，支持IPv4和Pv6，支持256 VLAN，GVRP，QoS，IGMP SnoopingV1/V2/V3，Rate Control，Port Trunking，LACP，在线多端口监控。10)Qos:每端口4个优先级，IEEE802.1p COS和IP

TOS/Precedence/DSCP。11)支持SNMP trap，Syslog，Digital Input和继电器报警。12)〉铝合金外壳，符合IP40工业防护标准,拥有良好的散热性能。13)支持-40℃～60℃宽温工作环境。14)支持相对湿度5%～95%无凝结。17)DIN轨安装/壁挂安装。18)五年质量保证。

工业以太网交换机47套 区域控制器内

工业级交换机，配置2个千兆光口，8个百兆电口;光口可根据实际需要灵活配置相应光纤模块，模块均支持带电热插拔功能;支持RIP.BGP、静态路由，支持IPv4和IPv6;双冗余电源输入;冗余功能要求:支持总线/星形拓朴、环形结构，支持STP'\RSTP\ERPS;诊断功能:支持LEDs显示、日志、Syslog、信号触点、RMON、Ping检测、端口镜像、拓扑发现IEEE 802.1AB(LLDP)功能;设备管理:支持SNMPv1、v2、v3，Web管理，命令行接口(CLI)、TELNET、DHCP-Client、支持用户登录密码保护等多种设备配置方式;安全要求:支持ACL，支持基于端口的MAC过滤，支持MAC地址绑定，支持基于端口的802.1x认证，支持VLAN:支持端口VLAN及802.1QTag;其他功能:支持QoS 4级优先级、静态LACP、支持基于端口的单向和双向流量镜像，支持IGMP Snooping v1/v2，支持端口带宽控制，支持广播风暴抑制;支持SNTP协议，配置文件的导入和导出等;工作温度:-40℃～60℃。五年质量保证。

环网工业以太网交换机5套（备件）

1)配置2个千兆光口，6个千兆电口。支持标准802.3at协议。2〉配置2个原厂千兆单模双纤SFP光纤模块，无中继传输距离≥10km。3)可网管，无风扇，存储转发。4)符合IEEE 1613 Class 2标准。5)）支持ITU-TG.8032 ERPS，环上任意设备均可作为主站和从站，任意端口均可成环。6)支持链路层发现协议〈Link Layer Discovery Protocol，LLDP),SNMPv3，RMON和远程管理工具，用于自动绘制拓扑和批量设备管理。7)支持高级安全管理功能包括，IP Security，Port Security，DHCP Server，IP和MAC绑定，802.1x访问控制。8)支持802.1w RSTP快速生成树协议实现网络冗余。9)支持RIP、BGP、静态路由，支持IPv4和Pv6，支持256 VLAN，GVRP，QoS，IGMP SnoopingV1/V2/V3，Rate Control，Port Trunking，LACP，在线多端口监控。10)Qos:每端口4个优先级，IEEE802.1p COS和IP

TOS/Precedence/DSCP。11)支持SNMP trap，Syslog，Digital Input和继电器报警。12)〉铝合金外壳，符合IP40工业防护标准,拥有良好的散热性能。13)支持-40℃～60℃宽温工作环境。14)支持相对湿度5%～95%无凝结。17)DIN轨安装/壁挂安装。18)五年质量保证。

工业交换机(两光四电）116套

1)配置2个千兆光口，4个千兆电口。支持标准802.3at协议。2〉配置2个原厂千兆单模双纤SFP光纤模块，无中继传输距离≥10km。3)可网管，无风扇，存储转发。4)符合IEEE 1613 Class 2标准。5)）支持ITU-TG.8032 ERPS，环上任意设备均可作为主站和从站，任意端口均可成环。6)支持链路层发现协议〈Link Layer Discovery Protocol，LLDP),SNMPv3，RMON和远程管理工具，用于自动绘制拓扑和批量设备管理。7)支持高级安全管理功能包括，IP Security，Port Security，DHCP Server，IP和MAC绑定，802.1x访问控制。8)支持802.1w RSTP快速生成树协议实现网络冗余。9)支持RIP、BGP、静态路由，支持IPv4和Pv6，支持256 VLAN，GVRP，QoS，IGMP SnoopingV1/V2/V3，Rate Control，Port Trunking，LACP，在线多端口监控。10)Qos:每端口4个优先级，IEEE802.1p COS和IP

TOS/Precedence/DSCP。11)支持SNMP trap，Syslog，Digital Input和继电器报警。12)〉铝合金外壳，符合IP40工业防护标准,拥有良好的散热性能。13)支持-40℃～60℃宽温工作环境。14)支持相对湿度5%～95%无凝结。17)DIN轨安装/壁挂安装。18)五年质量保证。

主工业以太网交换机(设在区域控制器机柜里)9台

工业级核心三层交换机，配置不少于24个1000M电口，4个1000M光口﹔机架式安装，光口可根据实际需要灵活配置相应光纤模块，模块均支持带电热插拔功能﹔支持三层路由功能的工业以太网交换机，支持静态路由，RIP V1/V2，开放式最短路径优先协议OSPF，BGP，ISIS,VRRP;支持IPv4和IPv6;双冗余电源输入;冗余功能要求:支持总线/星形拓朴、环形结构，支持STP\RSTP\ERPS;诊断功能:支持日志、Syslog、信号触点、RMON、Ping检测、端口镜像、拓扑发现IEEE 802.1AB (LLDP)功能;设备管理:支持SNMPv1、v2、v3，Web管理，命令行接口(CLI)、TELNET、DHCP-Client、支持用户登录密码保护等多种设备配置方式;安全要求:支持ACL，支持基于端口的MAC过滤，支持MAC地址绑定，支持基于端口的802.1x认证，RADIUS认证，支持系统自动防御，防止DDOS等攻击;支持VLAN:支持端口VLAN及802.1QTag;其他功能:支持QoS 4级优先级、静态LACP、支持基于端口的单向和双向流量镜像，支持IGMP Snooping v1/v2，支持端口带宽控制，支持广播风暴抑制;支持SNTP协议，配置文件的导入和导出等;工作温度:-40℃～60℃。五年质量保证。