户外综合机柜 4台

功能特点

（1） 多电源输入：支持市电、柴油发电、太阳能等多种输入。

（2） 多电压输出：可根据设备用电需求输出AC220V、AC24V、DC12V/24V/48V 等多种

电压，系统运行更稳定可靠，应用范围更广泛。

（3） 整流充放电管理模块、逆变模块等N+1冗余备份，并联运行，支持热插拔，满足

在线更换维护。

（4） 零切换后备电源：采用在线浮充式后备电源，可实现市电与后备电源、后备电源

模块间的在线冗余备份。市电断开后，自动切换后备电源工作；市电恢复后，能

自动切回市电供电，确保市电与后备电源真正的零时间切换，避免收费设备因电

源切换重启引起的漏收问题。

（5） 采用工频电源，电源模块具有输入侧隔离防护、输出侧调压稳压功能，保证供电

可靠稳定。

（6） 后备电源超强带载能力，特别是冲击性负载的能力，有效抑制高次谐波，过负荷

能力、抗冲击能力强。

（7） 全方位防护：隔离+C 级防雷及浪涌冲击全方位防护；信号、电源多种防护。

（8） 智能运维：具备实时监控、故障定位、远程运维、远程设备管理等功能。

（9） 后备电源管理：具备对电池进行充放电管理的功能，为设备提供可靠备电。

（10）在线实时监测，智能化管理：能够监测到输入及输出的电压、电流、输出功率因

数、启动状态、运行状态、风扇状态、切换目标等多种参数。

（11）兼容多种电池：兼容市场多种电池并入使用，电池可选铅酸电池、磷酸铁锂或新

型钛酸锂电池。

（12）大容量机柜空间：可满足多种设备集中安装需求，预留空间，收容传输设备、安

全网关等，为系统拓展提供保障。

（13）安全防盗：机柜及柜内核心部件具有物理防盗功能，具有门磁开关和红外监测入

侵状态，可利用视频监控系统进行主动防护和被盗预警。

（14）施工便利：模块化安装及高度集成，便于施工安装。

（15）支持多种供电方式，电缆直供及远程供电可选。

技术参数：

（1） 机柜（可定制）：

1）支持19 英寸标准机架安装（可定制）；

2)接线方式:下进线、下出线。

(2) 输入电压:

a)电缆直供AC220V/380V±20%;

b)远程供电AC220V~3300V士20%

(3) 输出电压:

a)交流:AC220V/24V士3%，50Hz，支持定制电压;

b)直流:DC12V/24V/48V+3%可选。

(4)输出功率:>3kW，最大功率可定制;

(5)整机效率:>92%;

(6)功率因数:>0.95;

(7)过载能力:125%，维持一分钟;

(8) 控制方式:本地/远程

(9)防护等级:整机IP55

(10)工作环境温度:-40℃~+55℃;

(11)工作相对湿度:< 99%;

(12)防雷能力:具有隔离防雷功能，直接雷、感应雷全方位防护，能防御8/20us波形雷电流 ，标称放20kA，最大放电电流40kA，电压保护水平≤2.8kV，响应时间 ta <25ns ;电涌保护器配套保护熔断器;(13)动环监测:具有烟雾、温湿度、水浸状态监测功能，门磁等动环监控，红外入侵监测，支持TCP/UDP/SNMP协议;具有电气火灾报警功能及高效率外置式自吸气

烟感探测装置;

(14)智能管理模块:具备环境自检功能，包括机柜温度、湿度、烟雾、水浸、门磁\

防盗、视频监控、联动抓拍、输入及输出的电压、电流、输出功率因数、启动状态、运行状态、风扇状态、切换目标、电源模块告警、供电系统工作状态等;

(15)后备电源:

a)电池:铅酸/磷酸铁锂/新型钛酸锂电池(可选);

b)标配备电时间:>4h(可定制);

c)具备电池充放电管理功能，支持远程网管实时监控和远程升级:

d)电源效率:>92%;

e)切换时间:零时间切换;

f)充电电压 45-57V;

g)浮充、均充自动切换功能。(16)保护功能:具有隔离防护、调压、稳压功能，过欠压、过流、过载、防雷、漏电、

自动报警和保护功能;

(17)温控功能:具备户外空调,支持柜内温度自动整。可根据各地区环境度进行设定;(18)照明功能;开门自动启动柜内照明;(19)防盗:采用智能防盗门锁，柜体无裸露可拆卸部件;具备远程门禁控制功能，支持权限管理、用户站点开锁日志记录;支持电子门锁状态监控、设备状态监测、门开告警等，及时发现设备的丢失、损坏等异常状态

（6）支持全双工，支持IEEE 802.3x 流控(全双工)，支持背压式流控(半双工)。

（7）支持IPv4 和IPv6 的三层路由功能。

（8）MAC 地址表:16K，地址自学习，IEEE 802.1 D 标准，支持静态MAC 地址1K。

（9）支持流量控制(Flow Control )，支持服务质量(QoS )，生成树协议支持，广播风

暴控制，802.1x 认证支持，支持端口汇聚，镜像支持等。

（10）工作温度：-5℃～45℃。

（11）工作湿度：5%～95%。

（12）支持IP/MAC 地址注册绑定。