## Sheet1
编号 | 名称 | 规格及型号
815-2-h | 新增静电地板 | 新增静电地板
815-2-i | 新增通风静电地板 | 新增45%通风全钢静电地板
815-2-f | 精密列头柜 | 主开关： 250A/3P*2 输出开关： 16A/3P*48
815-2-g | 专用列头柜 | 主开关： 250A/3P*2 输出开关： 32A/3P*30
815-2-i | 列头柜配电 电力电缆 WDZA-YJV4*70+1*35mm2 | WDZA-YJV4*70+1*35mm2
815-2-k | 高密服务器机柜引电 新增WDZA-YJV5*6mm2 | WDZA-YJV5*6mm2
815-3-a | 5KW服务器机柜 | 1.单机柜尺寸：600mm*1200mm*2000mm（宽*深*高）。 2.机柜含三相PDU*2 ， 三相 /400V 16A 11.05KW IEC-309 16A 3P+N+PE
815-3-b | 15KW高密机柜 | 1.单机柜尺寸：600mm*1200mm*2000mm（宽*深*高）。 2.机柜含三相PDU*2 ， 三相 /400V 16A 11.05KW IEC-309 16A 3P+N+PE
815-3-c | 封闭通道套件 | 固定天窗,600x1200 ，翻转天窗,600x1200 ，每个天窗含2个24VLED灯， 电动平移门门单元（2个电动平移门，WxH1200x2000 ，1200*600黑色）含密码门禁开关，1个开24寸屏幕开孔。
815-3-d | 通道内动环系统 | 监控硬件：2个可视温湿度传感器、1个KIT30管理服务器、2套15M漏水系统（控制器+漏水绳+ 引出线） 、1个烟感、1个24寸触摸屏、2个400万摄像机，1个硬盘录像机4T。
815-4-a | 列间空调 | 风冷，水平送风，恒温恒湿，带继电器双电源型，制冷量：45.2kW ，加热量：9kW ，加湿量：5kg/h ，风量： 10000m3/h ，制冷剂：R410A ， 电源： 380V-3PH-50Hz ，RS485通讯接 口，Modbus通讯协议，机组尺寸（长*宽*高）mm：1200*600*2000 ，重量：380kg。