804-1-1-a\804-1-1-b\804-1-1-c工业级稳压电源(20KVA\30KVA\100KVA)

具有抑制电网中浪涌、尖峰于扰、感应雷击等瞬间变化的尖峰脉冲的功能。要求参数稳 压器配置有故障自动旁路和维修旁路两种旁路功能；当输入电源掉电后，电源恢复时，要求 稳压电源具有延时输出和输出隔离功能。

主要技术参数如下： ( 1 ) 输入稳压范围：三相 270 V- 510V; ( 2 ) 稳压精度： 三相 380V 士2 % ;( 3 ) 响应时间： 10-40ms;   ( 4 )  功率因数 ： 0. 95;   ( 5 )  电源效率：≥90%;  ( 6 )  抗尖峰于扰能力 ：输入迭加3KV尖峰信号，脉冲输出: ≤ 30V  (7 )总谐波失真: ≤2%;  ( 8 )  三柜分调： 保证每相 输出电压的精度稳定。在负载发生变化或不平衡时， 不会影响输出电压的平衡。( 9 )自带输出隔离抗干扰功能 ( 10 ) 输出延时1—60S可调 ( 11 ) 工作噪音: ≤65dB (1 2 ) 平均无故障时间： MTBF≥120000 小 时 ( 13 )  绝缘等级：B级 ( 14 )   工作方式： 连续 ( 15)  冷却方式：自然冷却或风冷。投标产品必须具有中国质量认证中心颁发的IS09001质量管理体系认证证书、 IS014001 环境管理体系认证证书、 IS027001 信息安全管理体系认证证书。应具有良好的企业AAA信用等级评价， 守合同重信企业证书 ，投标产品须提供《国家交通安全设施质量监督检验中心》的检测报告， 提供CQC产品认证证书 ， 并提供三年内5条以上同类产品的业绩证明（用户使用证明或合同）。

804-1-2-a\804-1-2-b\804-1-2-c\804-1-2-d

UPS电源(10KVA\20KVA\40KVA\50KVA)

UPS电源是为需要连续不间断供电要求的监控、通信、收费设备用电而设计。

（一） UPS技术指标： 1. 输入 指标：额定电压：土20%; 输入频率： 50Hz 土5%; 电流谐波含量： <15%; 功率因数: ≥0.99；2. 输出指标：稳压精度：土1 % ; 动态电压瞬变范围：士5%  (恢复时间 < 40ms ) ;   输出功率因数：0. 8(滞后）； 输出电压波形失真度：线性负载< 2%,非线性负载< 4%; 输出频率精度（电池逆变工作方式）： 50Hz 士1%输出三相电压不平衡度：≤5%;  输出三相电压柜位偏差（平衡线性负载）： 0。  ;市电电池切换时间： 0ms;  旁路逆变切换时间（逆变器故障切换时）：0ms; 3. 整机工作效率： >90%;  4. 内置输出隔离8变压器； 4. 系统直流电压： 384VDC 。 5. 过载能力：输出为额定容量的125%: 10min; 6. 采用DSP全数字化控制技术，大屏幕触摸屏LCD中文显示 ( 5. 7英寸）， UPS工作模拟流程图显示界面为汉化的人机对话界面，具有清晰明了，易于操作的特点。显示屏内有很大的存储容量，能在掉电后保存最后500次UPS运行参数。7. EC0工作模式：能提高系统效率。如果负载对电源的质量要求不是很高（如用户设备允许断电< 20ms ) , 而对系统的效率要求较高时，可将系统工作设置在" ECO工作方式”。具有ECO紧急开关功能按钮按下， UPS会立即封锁输出电压。8. 保护能力：具有独立的整流输入开关、旁路输入开关、电池开关、输出开关及人工手动维修开关控制功能，使维护工作轻松方便快捷。UPS输入端应提供可靠的雷击浪涌保护装置，在下列模拟雷电波发生时，保护装置应起保护作用，设备不应损坏： 电压脉冲10/ 700 µ S, 5KV: 电流脉冲： 8/20µs, 20KA。 9. UPS设备启动功能UPS设备应具有自动 再启动功能、直流全启动功能。10. 遥测、遥信控制性能UPS设备应采用全数字控制技术； UPS设备应具有自动再启动功能、直流全启动功能和蓄电池自动维护功能； UPS设备应具备RS485 I 422标准通信接口， 并提供与通信接口配套使用的 通信线缆和各种告警信号输出端子。11. 蓄电池组智能管理功能UPS应具有定时对蓄电池组进行自动浮充、均充转换，蓄电池组自动温度补偿及蓄电池组放电记录功能。12. 定期UPS自检检测UPS的主要部 件包括逆变器 、充电器、电池及控制单元。13. 非线性带载能力强投标方应提供不同负载功率因数（超前0. 8、0. 9、1. 0, 滞后0. 8、0. 9 ) 下UPS能够带载

的能力。

（二） UPS蓄电池： 1. 单节蓄电池选用12V密封式免维护铅酸蓄电池。2. 提供的蓄电池必须是免维护、性能稳定、耐用的近6个月 生产 批次的全新产品蓄电池。3.  外观：蓄电池槽、盖采用高强度ABS材料制造， 蓄电池外观不得有变形 、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰。4. 阻燃性能 ： 蓄电池壳、盖符合GB/ T 2408—2008中的 第8. 3. 2条FH- 1 (水平级）和第9. 3. 2FV—0 (垂直级）的要求。5. 备用时间为90分钟。

804-2-3-a工业级稳压电源（300KVA）

具有抑制电网中浪涌、尖峰干扰、感应雷击等瞬间变化的尖峰脉冲的功能。要求参数稳压器配置有故障自动旁路和维修旁路两种旁路功能;当输入电源掉电后，电源恢复时，要求稳压电源具有延时输出和输出隔离功能。

主要技术参数如下:(1)输入稳压范围:三相270V-510V;(2)稳压精度:三相380V士2%;(3)响应时间:10-40ms;(4)功率因数:0.95;(5)电源效率:=90%;(6)抗尖峰干扰能力:输入迭加3KV尖峰信号,脉冲输出≤30V(7)总谐波失真:≤2%;(8)三相分调:保证每相输出电压的精度稳定。在负载发生变化或不平衡时，不会影响输出电压的平衡。(9)自带输出隔离抗干扰功能(10)输出延时1-60S可调(11)工作噪音:≤65dB(12)平均无故障时间:MTBF≥120000小时(13)绝缘等级:B级(14)工作方式:连续(15)冷却方式:自然冷却或风冷。投标产品必须具有中国质量认证中心颁发的IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、IS027001信息安全管理体系认证证书。应具有良好的企业AAA信用等级评价，守合同重信企业证书，投标产品须提供《国家交通安全设施质量监督检验中心》的检测报告，提供CQC产品认证证书，并提供三年内5条以上同类产品的业绩证明(用户使用证明或合同)。

804-2-4-a\804-2-4-b UPS电源（40KVA\60KVA）

UPS电源是为需要连续不间断供电要求的监控设备用电而设计。

(一)UPS技术指标:1.输入指标:额定电压:土20%;输入频率:50Hz士5%;电流谐波含量:<15%;功率因数:≥0.99;2.输出指标:稳压精度:士1%;动态电压瞬变范围:士5%(恢复时间<40ms);输出功率因数:0.8(滞后);输出电压波形失真度:线性负载<2%，非线性负载<4%;输出频率精度(电池逆变工作方式):50Hz士1%输出三相电压不平衡度:≤5%;输出三相电压相位偏差(平衡线性负载):0;市电电池切换时间:0ms;旁路逆变切换时间(逆变器故障切换时):0ms;3.整机工作效率:>90%;4.内置输出隔离变压器;4.系统直流电压:384VDC。5.过载能力:输出为额定容量的125%:10min;6.采用DSP全数字化控制技术，大屏幕触摸屏LCD中文显示(5.7英寸)，UPS工作模拟流程图显示界面为汉化的人机对话界面，具有清晰明了，易于操作的特点。显示屏内有很大的存储容量，能在掉电后保存最后500次UPS运行参数。7.ECO工作模式:能提高系统效率。如果负载对电源的质量要求不是很高(如用户设备允许断电<20ms)，而对系统的效率要求较高时，可将系统工作设置在“ECO工作方式”。具有ECO紧急开关功能按钮按下，UPS会立即封锁输出电压。8.保护能力:具有独立的整流输入开关、旁路输入开关、电池开关、输出开关及人工手动维修开关控制功能，使维护工作轻松方便快捷。UPS输入端应提供可靠的雷击浪涌保护装置，在下列模拟雷电波发生时，保护装置应起保护作用，设备不应损坏:电压脉冲10/700us,5KV:电流脉冲:8/20us,20KA。9.UPS设备启动功能UPS设备应具有自动再启动功能、直流全启动功能。10.遥测、遥信控制性能UPS设备应采用全数字控制技术;UPS设备应具有自动再启动功能、直流全启动功能和蓄电池自动维护功能;UPS设备应具备RS485/422标准通信接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。11.蓄电池组智能管理功能UPS应具有定时对蓄电池组进行自动浮充、均充转换，蓄电池组自动温度补偿及蓄电池组放电记录功能。12.定期UPS自检检测UPS的主要部件包括逆变器、充电器、电池及控制单元。13.非线性带载能力强投标方应提供不同负载功率因数(超前0.8、0.9、1.0，滞后0.8、0.9)下UPS能够带载的能力。

804-2-6-a\ 804-2-6-b  EPS电源（30KVA\40KVA）

EPS是专门为隧道应急照明和部分消防设备用电而设计。工频耐压:2kV，50Hz;输入电压(三相四线制):AC380V±25%;输入频率:50Hz士3%;输出电压(应急时):AC380/220V士1%;输出频率(应急时):50Hz士0.2%;噪声(1米处)≤55dB;逆变效率≥92%;市电供电转应急供电的切换时间小于3ms;输出波形为标准正弦波，失真度≤2%;负载下平衡能力

(最大相电流为额定电流Imax/Imin):120%;过载能力:120%大于等于60s，150%大于等于30s;应急供电时间90分钟;温升符合IEC947-1有关温升的规定:连接外部绝缘导线的端子不大于70K，母线固定连接处(铜-铜)不大于50K，操作手柄为金属材料制成的不大于15K，为绝缘材料制成的不大于25K，可接触的外壳和覆板为金属的表面不大于30K，为绝缘的表面不大于40K;主机设计寿命(蓄电池除外)不低于20年;外壳防护等级不低于IP55。

电池

蓄电池:1.单节蓄电池选用12V密封式免维护铅酸蓄电池。2.提供的蓄电池必须是免维护、性能稳定、耐用的近6个月生产批次的全新产品蓄电池。3.外观:蓄电池槽、盖采用高强度ABS材料制造，蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰。4.阻燃性能:蓄电池壳、盖符合GB/T2408-2008中的第8.3.2条FH-1(水平级)和第9.3.2FV-0(垂直级)的要求。5.备用时间为90分钟。