上位机

- 技术特点

上位机由电压调节袭置、配电回路、防雷器、智能控制单元、箱体等设施组成。根据事先设定输出一定电压，当负载电流发生变化时，对电压调进行自动均衡调节，始终保持在下位机允许的输入电压的范围。当负载电流变化引起各点电压变化在下位机允许范围内时，下位机优先调节并稳压输出。

上位机具有以下功能:采用自动稳压系统，稳压功能采用电压电流双闭环技术:来电自动上电启动，无需手动操作;特种干式变压器，噪音小，温升低，免维护;线路全部进行防潮处理，适于潮湿地区使用;专用工业级开关电源，保证系统长期可靠运行;设有避雷器，防止雷电损坏设备:具有过流保护、过压保护:内部采用Can总线通用通信协议，保证通信软件和硬件均采用大量抗千扰技术，抗于扰能力强:系统为智能供配电实时性与可靠性;网络，采用数字处理技术，上端设备与下端设备双向通信，并在各关键采集点配有传感器，可实现自我监控和主动控制:设有证控和485、以太网口、USB通讯接口，方便与计算机控制系统连接，可实现网络化智能供电管理。

- 性能指标

输入电压:380VAC士20%:输入频率:50X(1士4%)Hz;额定输出电压:3300VAC;功率因数:≥0.95;整机效率: ≥92%;输出波形失真度:≤3%;过载能力:过载125%，维持一分钟;工作温度:-40℃~470℃;相对湿度:<99%，通电48小时，产品启动及工作正常;通信接口:RS485，以太网口，光口;供电性能技术指标须提供国家法定资质的检测机构出具的检测/检验报告;电磁兼容性需符合GB/T17626及GB/T4824-2013的以下技术要求，并提供具有国家法定资质的检测机构出具的检测/检验报告:电快速变脉冲群抗扰度②静电放电抗扰度,③浪涌冲击抗扰度,④电磁场辐射抗扰度,⑤传导骚扰抗扰度,⑧电压暂降、短时中断抗扰度,⑦辐射骚扰，回传导骚扰.

下位机

- 技术特点

下位机由降压稳压装置、配电回路、防雷器、智能配电仪表、箱体等设施组成。下位机降压稳压装置将上位机远距离传输的单相交流电进行调压处理，为负载提供相应电压等级的电能，同时能够监测用电负载的用电状态，还可以远程控制负载的供电回路。下位机具有以下功能:

具有输出精度高，波形失真小，响应时间短以及负载短路自动保护、隔离、波、双向抗千抗等多种特殊功能。

能有效滤除线路及负载所产生的各种频率的正负脉冲和浪涌过电压的冲击。

提供标准的RS485通讯接口，方便与计算机控制系统连接。

输出回路配置一二级组合防雷模块。

- 性能指标

输入电压:3300VAC可选士20%;输出电压:220V士5%，可远程智能开关供电回路，满足输出电压要求;可长期连续无人值守工作;电源效率: ≥92%;过载能力:过载125%，维持一分钟:环境温度:-40℃~+70℃;相对湿度:<99%，通电48小时，产品启动及工作正常;通信接口:RS485，以太网口，光口;供电性能技术指标须提供国家法定资质的检测机构出具的检测/检验报告;电磁兼容性需符合GB/T17626及GB/T4824-2013的一下技术要求，并提供国家法定资质的检测机构出具的检测/检验报告:①电快速变脉冲群抗抗度,②)静电放电抗抗度,③浪涌冲击抗扰度,④电磁场辐射抗抗度,⑤传导骚扰抗抗度,⑥电压暂降、短时中断抗扰度,⑦辐射骚扰,@传导骚扰。