高频开关组合电源

- 高频组合开关电源（48V/3×20A）

- 供电方式：单相三线制；

- 额定电压：220V，50Hz，输入电压：相电压150～300VAC；

- 输入功率因数：COSφ≥0.9；

- 输入频率波动：50Hz±10%；

- 输出直流电压可调节范围：-40～-60V；

- 均充电压：-56.5V；

- 浮充电压：-53.5V；

- 整流模块间电流不均衡度：≤±3%；

- 稳压精度：≤0.5%；

- 负载调整率：≤±0.5%；

- 电网调整率：≤±0.1%；

- 杂音电压：≤2mV衡重杂音，脉动电压：≤200mV（P～P值）；

- 整机效率：≥90%；

- MTBF：>50000h；

- 工作温度：-5～50℃（45℃以下可满功率输出）；

- 存储温度：-40～70℃；

- 相对湿度：≤95%RH；

- 海拔高度：≤3000m；

- 提供电流限制、过电压、过电流保护，并给出声、光告警；

- 具有遥测、遥控接口，能远端对整流器遥开、遥关及告警显示检测；

- 整流器应为高频开关型，连续运行方式工作；

- 各整流器模块有负荷均分（均担）功能，整流器采用N+1并联冗余备用；

- 具有浮充、均充自动转换功能，自动控制充电整个过程；

- 设备能在无空调的机房内自然冷却并连续运行；

- 含与相关通信设备相连的供电电缆。

- 高频组合开关电源（48V/3×30A）

同上。

- 高频组合开关电源（48V/4×50A）

同上。

免维护蓄电池组

免维蓄电池组（48V/300Ah；48V/200Ah；48V/100Ah）：

（1）符合YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》的规定；

- 使用环境温度：-5℃～+45℃；自放电损失每周<0.5%；

- 蓄电池容量：按放电8h/组计算；

- 使用寿命：浮充状态运行10年以上；

- 循环使用放电深度为80%，循环次数不少于1000次；

- 充电方式：恒压限流充电；

- 单体电池电压：2V；

- 含安装支架等辅材。