## 路灯（不含法兰预埋件、含杆内线缆）

## ！！路灯含路灯杆共144基，其中11米路灯杆90套、10米路灯杆54套

## 光源240W

## 灯杆技术要求

灯杆样式参照现有道路灯杆样式。（1）灯杆采用优质材质Q235，主杆壁厚大于等于4.0mm。（2）灯杆基础法兰盘采用Q235优质钢 板厚度大于等于20mm，法兰与杆体之间正、反面满焊，焊接可靠、牢固，无焊接缺陷，通过螺栓安装在基础上。（3）灯杆电气检修门与杆体浑然一体，门边缝隙应小于2毫米，具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内配有接地及安装断路器装置。（4）灯杆的全长直线度误差不超过2‰，灯杆经过热加工处理，灯杆弯臂部分采用模具一次性弯曲成型，整体造型美观。（5）灯杆及加工部件, 镀锌厚度不低于85微米，表面防紫外线，防腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期时间长。（6）灯杆内外臂全部热浸锌处理后，表面光洁，焊缝平整美观无漏焊及焊接缺陷，灯臂内应完全贯通，不得有障碍。灯臂与主灯杆插接部位配合尺寸间隙要适中，不能过大或过小，出厂时必须每套都经过配合检查。（7）灯杆基础内主筋、预埋螺栓、箍筋、钢垫板可靠焊接，主筋与预埋螺栓焊接面积大于钢筋截面的10倍。（8）灯杆、灯具样式根据景观要求由建设单位确定。

## 避险车道太阳能及风能发电路灯（不含法兰预埋件，含杆内线缆）

为使紧急车辆安全驶入避险车道，因此对避险车道进行照明设计。因避险车道位置偏远，高压引电困难，且造价很高，综合考虑后，照明灯具采用LED太阳能及风能发电路灯。

为方便对避险车道处的监控以及夜间过往车辆方便使用避险车道，本设计在避险车道处设置照明路灯。避险车道共设置9套LED太阳能及风能发电路灯。每处路灯旁均设有蓄电池井，蓄电池井设计详见预埋管线及基础图表。

LED太阳能及风能发电路灯性能指标:(1)风机:3D立体风机，24V 300W，3D风叶+真实发电;同功率同等条件下发电量为传统风机的3倍以上;(2)太阳能电池组件:1)太阳能电池板:单晶100W(2片)，转换效率≥16%，铝合金边框，钢化玻璃，密封防水耐老化，具有防潮、防腐、防风、抗冰雹等，寿命≥20年，CE认证等:2)板架:Q235A材料，热镀锌，外喷塑，方位角可调;(3)照明组件:LED光源，DC24V 60W，色溫:6500K，灯具与路面垂直距离6~6.5米;光源正截面中心点垂直照射路面中心点照度要求≥30Lux，平均照度≥20Lux;(4)控制器组件:PVLED全智能控制器，DC24V 10A，PWM充电+LCD显示，限压、限流+过充、过放自我保护功能，全时时控+光控+自动消谐;(5)蓄电池组件:胶体蓄电池，12V100AH(4节)，胶体免维护电池;氧气重组技术，增强过度充电承受能力和过度放电恢复能力;寿命更长，使用环境-40~60°C，设计寿命7年以上;(6)辅件:地笼、线缆及紧固螺丝等;(7)续航5~7个阴雨天。

灯杆11米，参照路灯杆参数。