串联恒功率伴热带(三芯、单芯)

！！串联恒功率伴热配电柜含防凝露装置，箱体材质为304不锈钢材质，厚度不小于2mm。！！

技术参数

最低环境温度:-40℃;最高环境温度:30℃℃;管道需维持温度:5℃;使用环境没有腐蚀;

电源为交流电源，电压最大为380V，系统转换效率默认为100%。系统采用单独回路供电，每回路配过流开关，且带30毫安漏电保护功能。

其它设备与伴热带配套

(6)消防管道的伴热及保温措施

本工程地处东部山区，冬季气候寒冷，而消防管道系统为湿式系统，故水消防管道的保温显得尤为重要,本工程的所有消防设备均考虑防寒,消防管道采用串联恒功率伴热带保温,伴热带平行敷设在管道表面，外包防火等级为B1级的5cm橡塑。由于串联恒功率伴热带功率较大，根据管道走向，老岭、松岭1号、松岭2号隧道共设4个回路，入口端设2个回路，出口端设2个回路。河口、大石人、八宝隧道设置2个回路。每个回路的管道上设置一处感温探头,通过485网线或光纤将温度信号至配电控制柜内的温控器上，通过温控器来调节伴热带的工作温度。本地区冬季极端气温为-35℃,在这种气温条件下,采用5cm厚的橡望,DN200管道的热损失为29T/m，DN150管道的热损失为22W/m。

- 消防管道不结冻条件:不流动的水流，水温不低于5摄氏度。

3)系统附件

电源接线金用于连接电力电缆与伴热电缆:两通接线金用于伴热电缆与伴热电缆的连接:尾端接线盒用于伴热电缆同路末端的连接与密封:玻璃胶带:用于伴热电缆在管道上的固定:外贴标签贴于保温层外，用于警示:紧固带用于附件在管道上的固定。

4)安装要求

最小弯曲半径2.5厘米，允许弯曲方向参照产品说明:伴热电缆用玻璃胶带固定于管道上;伴热电缆外部全程覆盖铝胶带，避免保温材料夹在伴热电缆与管道之间;伴热电缆在弯曲管道上要沿管到外侧布置，禁止重叠:每个消火栓立管采用一去一回的敷设方式。

5)智能温度控制与监测系统

系统采用智能监控，从而实现从单一位置监控并实现修改参数，对电保温系统完整性的重要信息进行监测，大大减少了现场维修和监测人员，确保系统的安全可靠。

伴热监测与控制系统以微机处理机为基本单元，对电保温回路进行监测与控制，通过接点实现与主控系统的交流。

系统可以监测温度、接地故障电流、工作电流以及其他可以反应电伴热线路完整性的信息，并将结果及时地传送给监控管理站。信息可以显示在用户终端的触摸屏上，或通过软件中客户端服务软件的应用程序显示。系统完全支持分布式结构，可以显著降低温度传感器布线的成本。用户可以清晰地接收到系统故障信息和报警。

用户界面终端采用先进的彩色触摸屏，允许方便地访问所有伴热回路。可安装在本地配电盘中或远程安装。

伴热系统的通断，通过安装在电控箱内的远程控制模块来控制电控箱内的接触器，控制系统的启停，从而利用RS485通讯协议与监控系统连接，实现数据上传，监控整个系统的运行。

通过敷设于管道上的探测器测得温度信号，根据管道温度启动。

工作过程如下(系统可根据业主需要，设定探测器的逻辑关系):温度低于设定值(如5℃)，发热电缆开始启动;

温度高于设定值(如6℃)，发热电缆停止工作:

控制屏(主机)能控制和监控多个回路，能监控温度，接地故障电流，工作电流和电压采用先进的触摸屏技术用户界面终端，有数据走向记录、故障查找和其他分析功能。

6)技术参数

最低环境温度:-40℃℃:最高环境温度:30℃:管道需维持温度:5℃℃:使用环境没有腐

蚀

电源为交流电源，电压最大为600V，系统转换效率融认为100%。

系统采用单独回路供电，每回路配过流开关，且带30毫安漏电保护功能。