主要设备技术规格

总体要求:火灾自动报警控制器、双波长火焰探测器、烟温复合探测器、声光报警器、消火栓泵启动按钮、控制及信号模块、手动报警按钮应为配套系列产品。火灾自动报警控制主机(联动型，含电源及蓄电池），！！模块箱含防凝露装置，箱体材质要求为304不锈钢材质，厚度2mm！！

火灾自动报警控制主机

具有预报警、火警阀值补偿、深测器状态监视等功能。通过网络，能简单地与一个对等的多控制器网络进行联网。联网系统上的所有控制器功能可在单个控制器或全功能显示屏上显示。

1)火灾报警控制器应具备可靠性、应符合安装快捷、操作简便、反应准确、易维护的要求。

2)火灾自动报警系统的性能应满足中华人民共和国国家标准:火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013)、火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92)。

3)系统所采用产品须通过中华人民共和国国家消防电子产品检测中心检验。

--*配有 CPU微处理器模块，每台主机可存储2000 条以上的历史记录资料。

--*带有大屏幕LCD液晶显示屏，能准确及时的显示出火灾信息和各种故障情况。报警信息始终显示在屏幕上，其余信息可任意滚动显示。全中文显示。

--*报警响应时间:网络任何一个(最远距离)节点报警/故障信号，故障及报警时间小于3秒。

--*主电源:AC220V+10%,-15%,50Hz;

--*直流电源:DC 24V(-10%~+10%);

--*后备电池:DCI2V~DC24V/10AH(8回路);

--*使用温度范围:-10℃~50℃;

--*回路容量:单回路连接≥150个智能地址;

--*控制器容量:单机可连接≥10个回路，每个回路最多可连接≥180个地址，单机最大容量不小于 1800 点。

--*系统联网为无主再生网络型，系统内每一台火灾报警控制器均可控制、查询、访同任何一台火灾报警控制器的工作、报警状态。能提供上位机软件或者提供通信接口及协议以便二次开发应用。

--*总线最大长度:≥3000m(4mm²*线径);

--*通讯接口:应至少具有一个RS232和两个RS485标准通讯接口；

-*输出显示:全中文汉字输出;

双波长火焰探测器

双波长火焰探测器应具有中国强制性产品认证。

双波长火焰探测器特别安装在一个坚固的金属外壳内，用来满足恶劣的环境。外壳的防护等级达IP67，可防止水和灰尘的进入。探测器采用内置微处理器，通过不断的自检来保证探测器每一分钟都处于正常工作状态，使之性能最佳，防止误报。.

主要技术指标:

*工作原理:采用双波长火焰探测器，通过捕捉火焰特有的燃烧变化频率和光谱分布特性来检测火灾;

*视角范围:≤120度;

*探测距离:60m(轴线方向，汽油0.5m²火)

*响应时间:响应时间<12s;

*工作电压:DC18V~DC32V

*环境温度:-40℃~70℃

*环境湿度:0~95%RH

*保护类别:IP67

地址码多功能烟温复合探测器

使用复合型探测器，允许控制器根据建筑物或火灾危险的变化从一个探测器模式自动地改变到另一模式。也可以选择单个的复合型探测器作为两个探测器合起来运行，这使得不针对使用单个探测器类型或火灾可能随时间变化而变化的情况是最理想的。该探测器的设计可将代表探测器光学烟热组件状态的数字信号传送到远端火灾报警控制器。

控制器内的软件用来区分返回的光和热感应值，以根据软件配置的探测器种类发出警报或做出其它相关的响应。

地址码室外手动报警按钮

实现通过打破玻璃件来发出一个警报信号。

a.带有 LED 状态指示灯;

b.带测试锁匙，方便维护;

c.可选的透明绞链盖;

d.提供室外用防水型，达到IP66;

消火栓泵启动按钮

在隧道消火栓及水成膜泡沫灭火箱内设置消火栓泵启动按钮，为编码型，通过地址码模块接入报警控制总线。启动消火栓时，可直接按下按片，此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮，黄色警示灯闪烁，表明已向消防报警主机发出报警信息，消防报警主机在确认了消火栓泵已启动运行后，就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。

主要技术指标:

1、电子编码，可现场改写。

2、可重复使用，采用按下报警方式，按下后可用专用钥匙复位。

3、工作电压:DC24V

4、监视电流≤0.8mA

5、防护等级:IP65

6、工作相对湿度:≤95%RH

7、温度:-40°C~+50°C

声光报警系统

在消火栓箱旁的隧道壁上安装声光报警器,声光报警器与消防标志号位置相同,声光报警器安装在消防标志上方。声光报警器安装在隧道侧壁，安装高度为距检修道3.5m。声光报警器的音量应大于75DB，小于100DB，声光报警器的防护等级应>IP65。报警主机收到火焰探测器、手报按钮、消火检启动按钮的报警信号后，启动声光报警器，发出警报。

在河口隧道设置34个声光报警器，在大石人隧道设置40个声光报警器，在荣斌隧道设置19个声光报警器，在老岭隧道设置91个声光报警器，在松岭1号隧道设置40个声光报警器，在松岭2号隧道设置110个声光报警器，八宝隧道设置29个声光报警。应符合《火灾声和/或光警报器》(GB 26851)的规定。

主要技术指标:

工作电压:DC18~30V

工作电流:≤60mA

声压级:75-100dB

防护等级:≥IP65

环境湿度:10%--95%(不结露)

使用环境:温度:-40℃~+70℃;3.

消防数据传输系统

根据规范要求，隧道火灾探测报警系统的隧道现场信息传输网络应采用独立的传输网络。老岭、松岭2号隧道的消防数据采用数据光端机由2号变电所与1号变电所消防报警主机连接起来，保证隧道消防系统的安全性、独立性。

隧道变电所至监控分中心的信号传输采用数据光端机。

数据光端机的技术指标:

单模光纤，双向数据;含2个光模块;码速率:0~100kb/s;至少2路RS232/RS422/RS485接口，光纤标准接口;误码率:10-9;平均无故障时间≥100000小时;工作温度:-40°C~+65°C; 模块化设计，支持带电热插拔，可扩展性强、安装密度高;电信级统一网管平台;电源反极保护、自恢复保险，雷电及浪涯保护。传输距离:满足实际要求。

隧道报警装置

隧道火灾自动报警装置及手动报警装置

所有隧道行车道火灾自动报警部分采用沿隧道点式布置常规双波长火焰探测器。火焰探测器在隧道行车方向右侧隧道壁安装，高度距检修道为3.6m，每隔50m安装一个。在行车方向右侧的隧道壁上，每隔50m设置手动报警按钮。在隧道变电所的设备间内设烟温感应复合探测器。

本工程地处东部山区，冬季气候寒冷，在冬天极限寒冷的情况下双波长火焰测器、手报按钮、声光报警器及消火栓按钮内地址式探测模块在低温下误报率较高，所以设置了保温模块箱，保证报警系统的正常工作。模块箱内设置总线断路器对设备进行保护。模块箱的防护等级应为IP65。

(1)装置功能

具有报警、显示及联动等功能。通过火灾自动报警器经工业以太网交换机将报警信息送往靖宇通信监控分中心，火灾报警控制计算机信息系统供监控系统集成及联动相关设备。报警信息在火灾报警计算机上显示，并作为相关系统及消防设备联动的依据。火灾报警的地址信息与相应的风机、摄像机、车道控制灯、交通信号灯、可变标志对应起来。

能无间隙、不问断地检测隧道内是否有火灾等异常情况发生;

能将所有数据实时上传至靖宇通信监控分中心。

具有故障自诊断的能力，能连续检测火灾探测器和手动报警按钮的工作状态，报告故障准确位置，反映系统工作状态，并能在拼接墙上显示。

火灾报警发生时，能直接输出报警信息，开启拼接墙上相应位置的区段报警显示，同时发出声音报警，直接输出火警信号，动态显示火灾报警器的位置。

火灾报警发生时，能向靖宇通信监控分中心，计算机提供火灾信息，由监控系统自动控制隧道风机，按火灾排烟方案运转，自动切换相应区段的摄像机，供值班人员确认灾情。

控制台分布设置有火灾报警和手动报警按钮报警总指示灯、声音报警，声音报警能手动切除，事故处理完毕，声光报警自动消除。

火灾及报警信号出现时，火灾报警控制计算机能自动记录、存储，并立即打印出报警记录。

①抵警功能

系统接受隧道内的火焰探测器以及手动报警按钮等信号;接受隧道变电所、设备间地址码型多功能烟温复合探测器和手动报警按钮的报警信号

②联动控制及反馈

对其它设备的联动控制功能:

a.强切进入火灾紧急广播状态。

b.执行相应的照明方案、信号灯、可变标志的提示。

c,将隧道内的通风转化为火灾运行模式，进行排烟运作，开启相应的风机并接受其反馈信号。

d.对防火卷帘门直接控制，并接受反馈信号。

e.对发生火灾区域，火灾报警控制计算机将确认报警信息，相关设备将相应的摄像机所摄取的图像切换至拼接墙上。

③显示功能

报警点及消防设备状态可在智能火灾报警控制器上显示，同时在隧道火灾报警计算机上显示。

(2)装置组成

本系统由火灾自动报警控制主机、隧道火灾报警计算机、隧道双波长火焰探测器、地址码型多功能烟温复合探测器(设在变电所)、信号模块(带地址)、控制模块(带反馈功能)、声光报警器、消火栓启动按钮、手动报警按钮、警铃、信号线缆、电源线等组成。

在靖宇通信监控分中心设置隧道火灾报警计算机，河口、大石人、荣斌、老岭、松岭1号、松岭2号、八宝隧道变电所内设置火灾报警控制主机。

①网络组成

全线网络共10个节点

a.靖宇通信监控分中心设隧道火灾报警计算机。

b.河口隧道变电所FAS主机，1个节点。

c.大石人隧道变电所FAS主机，1个节点。

e.荣斌隧道1号隧道变电所FAS主机，1个节点。

f.老岭隧道1号变电所FAS主机，1个节点。

h.老岭隧道2号变电所FAS主机，1个节点，

i.松岭1号隧道隧道变电所FAS主机，1个节点。

j.松岭2号隧道1号变电所FAS主机，1个节点。

k.松岭2号隧道2号变电所FAS主机，1个节点。

l.八宝隧道1号变电所FAS主机，1个节点。

②双波长火焰探测器、手动报警按钮的布设

在河口隧道设置34个火焰探测器、34个手动报警按钮，在大石人隧道设置40个火焰探测器、40个手动报警按钮，在荣斌隧道设置19个火焰探测器、19个手动报警按钮，在老岭隧道设置91个火焰探测器、91个手动报警按钮，在松岭1号隧道设置40个火焰探测器、40个手动报警按钮，在松岭2号隧道设置110个火焰探测器、110个手动报警按钮，八宝隧道设置29个火焰探测器、29个手动报警按钮。