白临高速水泵控制柜变更参数

材质：体采用不少干2mn厚的优质冷轧钢板制成。柜体表面进行喷塑处理:

(1) 隧道消防配电控制柜柜体要求

、柜体结构：考虑防水、防尘的需要，采用单柜体、双柜门设计，防护等级 IP67以上，防腐等级WF1；

·进线方式：采用下进线方式，底部2个进线孔，可实现强弱电进线的分割，防止干扰，同时进线孔露配备活动益板，并用防火防潮胶泥进行密封：

·机柜内所使用的线缆、胶条、部件壳体都采用阻燃性材料，柜体内含工业干燥剂：

(2)防疑露保护装置

，供电：220VAC 土20%，50Hz /60HZ：电压范围：187VAC ~264VAC；

·湿度：范围 0%RH ~99%RH，分辨率： 0.5%RH：

·除湿功率：不少于15W；·除湿量：不少于150ml/天；

·支持设定湿度阀值，超过阀值可自动引凝除湿。