## 10包机柜、智慧收费亭技术参数
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数
5 | 室外机柜 | 套 | 1 | –具备户外三防及防盗设计，内置门禁控制系统； –满足现有设备安装的同时兼顾远期扩充其他应用； –机柜空调及恒温控制系统保证设备最优的运行环境； –内置雷电监测系统，预防二次雷电灾害； –具备烟雾、火灾、水浸等灾害监测功能； –具备关键设备的远程复位操作，并具有锁止功能； –具备动环监测功能，感知环境态势； –具备机柜设备状态的“遥信”“遥测”功能； –具备锂电池的 UPS 系统，保证后备电力供应； –实时监测设备运行状态，实现记录、报警及上报； –支持 RS485、有线及无线网络通讯； –具备与其他智能设备或移动终端的通讯能力； –支持第三方管理平台，实现实时数据监测、记录、远程遥控等功能。 –柜体材质：钢板厚度不低于 1.5mm，坚固平整，无外无裸露可拆卸部件，耐酸碱盐腐蚀； –柜体防护：采用三防设计，机柜外部可直接冲洗； –内部机架：标准 19 英寸机架； –容纳空间：不少于 30U（可根据实际情况定制）； –柜内照明：柜内设置 LED 照明； –柜门空调：不低于 600W 制冷功率的冷热空调，可实现恒温控制； –温湿监测：温/湿度探测器，温度精度 0.1℃,湿度精度 0.1%RH； –灾害监测：装备烟雾、火灾、水浸、门磁等传感器，实时监测动力环境； –门禁读卡：前后门防盗门锁并设置门禁读卡操作，支持 IC/ID/CPU 卡读卡； –门禁功能：具备远程门禁控制功能，支持权限/用户管理，支持站点日志记录，支持锁状态/设备状态监测、门开告警等，及时发现各类异常状态； –开锁方式：支持 IC 卡、钥匙、远程控制（授权）等开门方式； –电源避雷：具备防雷击和防浪涌冲击能力； –避雷规格：防御和吸收 8/20us 波形雷电流，标称放电电流 20KA，最大放电电流 40KA； –雷电监测：对 SPD 运行状态、雷电环境、空开状态等实时监测； –配电管理：实现电力、电能监测，设备状态显示及远程控制； –应急切换：设置移动发电机专用接口，实现发电机与市电的不间断切换； –漏电保护：具有手/自动漏电自检功能，自检或断电后能自动送电； –工作温度：-40℃-+60℃; –工作湿度：5%-98%RH 无凝结； –MTBF：＞50,000 小时； –MTTR：＜0.5 小时。
9 | 智慧收费亭 | 套 | 2 | 智慧收费亭 –智慧具备嵌入式自助发卡机/缴费机的安装空间。 –单向收费亭尺寸不小于 3200mm×1500mm×2700mm(L*W*H)，包括电动门窗、亭内配电箱、照明及应急照明、水杯架、挂衣钩、插座、空调、新风系统、工号显示器、LED 全彩显示屏和一体化操作台及座椅等，采用后开门形式，尺寸需根据现场情况调整长度、高度及宽度。 –服务亭内部的走线线路应做到更加合理，在排查故障进行维修、维护时方便操作； –收费桌面实现一体化设计，简约化收费桌面，可嵌入安装液晶显示器、收费键盘和1C 卡读写器等设备； –收费员左侧设有扶手、三面遮阳帘、电动遮阳帘控制按键和废票箱。收费亭前端设置收费设备仓，亭外开门； –收费窗口玻璃密封条应粘贴牢固，窗口上沿增加导水罩； –智慧收费亭应采用一体化设计，所有部件和设备应采用模块化设计，易于维护升级； –智慧收费亭设置有中央处理控制器，可实现对亭内各模块工作状态、以亭内环境状态等的远程监测和控制； –采用专用 1.5 匹双制式高效冷暖空调，天花板安装出风口、回风口，集成吊顶安装； –采用 IC 卡/人脸识别门禁系统； –收费窗口安装自动风幕系统； –采用一体化 LED 照明； –釆用环境监控系统，可实时监测空气质量、温湿度、噪音等； –采用支持蓝牙和 USB 的背景音乐播放系统； –亭内预留高清摄像机安装位置； –LED 全彩显示屏支持视频流 H.264、MP4 等格式及图片播放，含 LED 全彩信息显示屏及控制软件，显示尺寸不小于 1280mm×896mm（根据业主要求定制），采用以太网接口； –门窗可自动/手动控制模式，玻璃窗采用原片玻璃厚 8mm 的钢化玻璃或夹胶玻璃，原片玻璃满足 GB/T 9963-1998 的要求； -含移动支付设置，安装方式为内嵌式，自带遮光罩，优化光照对设备的影响，提高扫码成功率； –支付方式：支持主流支付平台，如微信、支付宝、云闪付等； - 含报警装置； –应急照明灯功率不小于 2×25W，应急时间不小于 90 分钟，并通过 3C 认证，请说明应急照明灯的生产厂家和规格型号。
42 | 综合服务舱 | 套 | 1 | – 一体式综合服务云舱，圆角防撞结构，双开门分区布局外墙采用单层模块化箱体，尺寸 6m （长）×3.5m（宽）×3.1m（高），采用防火保温复合板材，满足冬季保温及夏季房间制冷隔热需 求划分为含防静电地板，下铺设镀锌板、挤塑板、水泥压力板，并隔音。 – 整体内部划分为两大独立功能区，磨砂钢化玻璃门隔断分隔：监控大厅（主控区）+ETC 办 理室（业务接待区）。监控大厅尺寸 4.5m（长）×3.5m（宽），ETC 办理室尺寸 1.5m（长）×3.5m （宽）。人员入户门 2 套，分别对应监控大厅和 ETC 办理室出入口，采用手拉实心门，带观察小 窗，位于建筑侧立面两侧，侧面搭配外置防雨遮阳玻璃沿；监控窗口采用大面积双层中空钢化玻璃 观景窗，窗口内置遮阳挡帘。磨砂钢化玻璃门采用推拉门，工作人员可从监控大厅推拉门进入到 ETC 办理室。 – 严格遵循本地抗震标准及工程实践要求。根据天津地区抗震设防烈度要求，该项目所在区 域属于 8 度设防区，即在 8 度（0.20g）地震动参数基础上提高一档抗震措施，采用 9 度抗震构 造要求。 – 综合服务舱正面（6m 长边）：采用半玻幕墙+开窗，正面顶部 1 块户外 LED 长条形信息屏 综合服务舱两个侧面（3.5 米短边）：采用半玻幕墙+开窗（可打开），ETC 服务大门顶部 1 块户 外 LED 长条形信息屏，办公区配置环境监测系统实时监测温湿度等指标。 – 外观主体活力橙+ 底部白色撞色，采用橘色 RAL2009（交通橘）为主色，外立面标识： 竖向印刷天津高速 LOGO 字样；顶面发光字「天高・数智云仓」「ETC 服务点」；双立面配备 LED 红 色走字电子屏，并增加灯带线条效果。 – 外墙材质：框架采用镀锌方管结构，外板 2.0 镀锌板，表面喷塑处理，内部填充 15cm 阻 燃挤塑板及 16mm 欧松板，底部封死，填充阻燃挤塑板，安装压力水泥板及防静电陶瓷地板。内部 装饰：碳晶板，吊顶：蜂窝铝板。 – 玻璃：6+12+6 双层中空玻璃（防晒）；窗户：6+16+6 断桥路中空窗户。 – 室内照明：室内集成平板吸顶柔光照明。2 套 800W 电加热暖气。含室内外灯带装饰，配 电箱，灯光，照明，监控，1 套门禁，1 套新风，2 套文件柜及饮水机，手提灭火器 4 个。 – ETC 办理室（对外服务区） – 工位配置：独立单人业务办理桌，配套办公座椅，面向户外服务窗口，面向车主完成 ETC 开 卡、充值、设备售后，壁挂式空调独立控温，保障办事人员舒适环境，对外专属 ETC 服务大门， 津石高速公路（团泊南互通 — 胡辛庄互通）智慧扩容项目变更设计说明 19 车主、办事人员动线独立。桌面布局预留安装 1 个显示器，打印机，ETC 卡读写器、高配仪、键 盘鼠标位置，桌面嵌入多媒体插排座，带有电源、网口、USB 快充口及穿线收纳孔。 – "监控大厅（核心调度区） – 工位配置：3 联办公操作台，配套 3 把人体工学办公椅；操作台上方壁挂多联显示屏、工 位预留工作站显示器、键盘鼠标及工作站主机，并嵌入多媒体插排座，带有电源、网口、USB 快充 口及穿线收纳孔，对应工位上方倾斜吊装的 3 个监控大屏，合理布局便于客服人员观察。在办公 区内放置市电配电箱、UPS 配电箱，配电箱回路至少各配 10 路，并预留备用电源插孔，强弱电分 离布线，分回路管控空调、显示屏、办公设备、LED 门头屏、照明、电暖气；配备漏电保护、过载 空开，符合公路机电安全规范。配套设施：落地柜式空调、饮水机、文件收纳柜、打印设备集中布 置于靠墙区域。 – 门禁系统：门禁功能：支持单独人脸、单独刷卡、人脸+密码、人脸+刷卡摄像头：≥200 万像素面部识别容量：≥1000 张人脸通讯方式：支持 TCP/IP 通讯 1 套，门禁系统支持断电自动 解锁功能。 – 柜机空调：一级能耗，不少于 3P 1 台，挂机空调：一级能耗，不少于 1P 1 台 – 墙体预留用电设备电源插座。 – 室内文件柜用于存在办公用品、简易维修工具、应急药品、充电设备等物品。 – 综合服务亭外墙预留监控安装位置和顶部预留穿线位置。
43 | 室外机柜及基础 | 套 | 1 | – 柜体材质：钢板厚度 1.5mm，坚固平整，无外无裸露可拆卸部件，耐酸碱盐腐蚀； – 柜体防护：采用三防设计，机柜外部可直接冲洗； – 内部机架：标准 19 英寸机架； – 容纳空间：不少于 30U（可根据实际情况定制）； – 空调；600W 恒温控制空调； – 电源避雷：具备防雷击和防浪涌冲击能力； – 避雷规格：防御和吸收 8/20us 波形雷电流，标称放电电流 20KA，最大放电电流 40KA； – 应急切换：设置移动发电机专用接口，实现发电机与市电的不间断切换； – 漏电保护：具有手/自动漏电自检功能，自检或断电后能自动送电； – 工作温度：-40℃~+60℃； – 工作湿度：5%~98%RH 无凝结； – MTBF：＞50,000 小时； – MTTR：＜0.5 小时。