## 不间断电源
子目号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术指标 | 备注
1 | 不间断电源 | 套 | 4 | 在线式，具有以太网通信接口 额定容量：20KVA 输入电源：AC220V±25%/AC380V±25%,46～55HZ 输出电源：AC220V±3%/AC380V±3%,50Hz±0.5% 正弦波 维持时间：120分钟 电压稳定度：±2% >过载能力：过载(105%～130%)10分钟后自动旁路 功率因数：>0.9 >工作温度：0℃~+40℃ 工作湿度：20%～90% 工作噪声：<55 dB 自检功能 蓄电池组应具备下列条件 蓄电池应符合《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件DL/T637—1997。 蓄电池必须通过泰尔认证中心认证 蓄电池应装于屏内，蓄电池之间应连接可靠，接触良好。 蓄电池应外观整洁，无漏液、漏电现象，使用寿命应大于5年。 蓄电池组配套所必需的专用工具和配件。 蓄电池组应与UPS电源配套供应。 | 控制台、电视墙各配1套